## Main
CMS GEM Systeme 2016-2017
2016-11-04
P.CARRIÉ
Chassis PLC CSM
Chassis MIXER
Chassis Distribution T2+
Profibus | # adresse | debit
Coupleur wago Chassis GasSysteme Module GSM | 5
Coupleur wago Chassis Mixer #10 | 10
XMFC 1106 Argon LF | 11 | 1.26 | ln/min
XMFC 1109 Argon HF | 12 | pas utilisé en 2017
XMFC 1206 CO2 LF | 13 | 0.55 | ln/min
XMFC 1209 CO2 HF | 14 | pas utilisé en 2017
XMFC 1306 CF4 LF | 15 | 0.73 | ln/min
XMFC 1309 CF4 HF | 16 | pas utilisé en 2017
Coupleur wago Chassis distribution | 60
Blocs Festo | 59
CMS GEM Distribution Festo valve definition:
GEM Valve block, Profibus number #59
Valve name | channel number on Profibus
YV6123 | 0
YV6171 | 1
YV6223 | 2
YV6271 | 3
4
5
6
7

## FESTO-MFC-Mapping
Name | Start Address
XMFC1106 | %MW25020
XMFC1109 | %MW25030
XMFC1206 | %MW25040
XMFC1209 | %MW25050
XMFC1206 | %MW25060
XMFC1209 | %MW25070
FESTO | %MW25080
WAGO_GS | %MW25100
WAGO_Mixer | %MW25100
WAGO_Distribution | %MW25200

## Gs
|  | CMS GEM GasSys | SGX [PBaddr: 5] | Addresse PLC
Module | Slot | Type/Address | Description
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0753-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | E 1: Comms Test IN | %MW25100.0
|  | 2 | E 2: JS0501 24V PSU Fault | %MW25100.1
|  | 3 | E 3: IS0502 AC MCB Trip | %MW25100.2
|  | 4 | E 4: IS0503 24V MCB Trip electr. | %MW25100.3
|  | 5 | E 5: IS0504 24V MCB Trip valve | %MW25100.4
|  | 6 | E 6: NU | %MW25100.5
|  | 7 | E 7: NU | %MW25100.6
|  | 8 | E 8: YSL0515 DSS_2_GCS interlock | %MW25100.7
0753-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/1 Run | %MW25100.0
|  | 2 | A 2: XLED0599/2 Fill | %MW25100.1
|  | 3 | A 3: XLED0599/3 Purge | %MW25100.2
|  | 4 | A 4: XLED0599/4 Recuperation | %MW25100.3
|  | 5 | A 5: XLED0599/5 Stop | %MW25100.4
|  | 6 | A 6: XLED0599/6 Process Alarm | %MW25100.5
|  | 7 | A 7: XLED0599/7 Interlock | %MW25100.6
|  | 8 | A 8: XLED0599/8 PLC runing/OK | %MW25100.7
0753-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/15 ELMB PLC Run Ok | %MW25100.8
|  | 2 | A 2: XLED0599/12 I/O sim | %MW25100.9
|  | 3 | A 3: XLED0599/11 I/O Error | %MW25100.10
|  | 4 | A 4: XLED0599/9 Profibus Fault | %MW25100.11
|  | 5 | A 5: XLED0599/10 CANbusFault | %MW25100.12
|  | 6 | A 6: NU | %MW25100.13
|  | 7 | A 7: XLED0599/13 24V PSU Fault | %MW25100.14
|  | 8 | A 8: NU | %MW25100.15
0753-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/17 AC MCB Trip | %MW25101.0
|  | 2 | A 2: XLED0599/18 24V MCB Trip | %MW25101.1
|  | 3 | A 3: NU | %MW25101.2
|  | 4 | A 4: XLED0599/20 ReadyForPhysics | %MW25101.3
|  | 5 | A 5: XRES0506 24V Electr.Reset | %MW25101.4
|  | 6 | A 6: XRES0507 24V Valve reset | %MW25101.5
|  | 7 | A 7: NU | %MW25101.6
|  | 8 | A 8: Comm Test Out | %MW25101.7
0750-0517 | 5 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: GSY0505 ReadyForPhys.DSS | %MW25101.8
|  | 2 | A 2: NU | %MW25101.9
0750-0600 | 6 | End Module

## Mixer
|  | CMS GEM Mixer (PBnr:10) |  | Addresse PLC
Module | Slot | Type/Address | Description
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0753-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm Test In | %MW25120.0
|  | 2 | I 2: Digital Input | %MW25120.1
|  | 3 | I 3: Digital Input | %MW25120.2
|  | 4 | I 4: Digital Input | %MW25120.3
0753-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED1099/02 (Fill) | %MW25120.0
|  | 2 | O 2: XLED1099/3 (Purge) | %MW25120.1
|  | 3 | O 3: XLED1099/1 (run) | %MW25120.2
|  | 4 | O 4: XLED1099/4 (DirectMode) | %MW25120.3
|  | 5 | O 5: XLED1099/5 (Stop) | %MW25120.4
|  | 6 | O 6: XLED1099/6 (Alarm) | %MW25120.5
|  | 7 | O 7: XLED1099/7 (Interlock) | %MW25120.6
|  | 8 | O 8: CommsTest Pulse OUT | %MW25120.7
0753-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT1103 (0/5bar) | %MW25121
|  | 2 | I 2: PT1203 (0/5bar) | %MW25122
|  | 3 | I 3: PT1303 (0/5bar) | %MW25123
|  | 4 | I 4: PT1009 (0/2bar) | %MW25124
0753-0504 | 4 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1:YV1105 (Ar LFlow) | %MW25120.8
|  | 2 | O 2: YV1108 (Ar HFlow) | %MW25120.9
|  | 3 | O 3:YV1205 (CO2 LFlow) | %MW25120.10
|  | 4 | O 4:YV1208 (CO2 LFlow) | %MW25120.11
0753-0504 | 5 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV1004 | %MW25121.0
|  | 2 | O 2: YV1006 | %MW25121.1
|  | 3 | O 3: YV1008 | %MW25121.2
|  | 4 | O 4: YV1305 (CF4 HFlow) | %MW25121.3
0753-0504 | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV1308 (CF4 HFlow) | %MW25121.8
|  | 2 | O 2: Digital Output | %MW25121.9
|  | 3 | O 3: Digital Output | %MW25121.10
|  | 4 | O 4: Digital Output | %MW25121.11
0750-0600 | 7 | End Module

## Distrib
Addresse PLC
CMS GEM Distr.Base.T2+ (PBusNr:60)
Module | Slot | Type/Address | Description
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: ComTest In | %MW25140.0
|  | 2 | I 2: NU | %MW25140.1
|  | 3 | I 3: NU | %MW25140.2
|  | 4 | I 4: NU | %MW25140.3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED6099/1 Ready | %MW25140.0
|  | 2 | O 2: XLED6099/2 Not Ready | %MW25140.1
|  | 3 | O 3: XLED6099/3 Common Purge | %MW25140.2
|  | 4 | O 4: XLED6099/4 Stop | %MW25140.3
|  | 5 | O 5: XLED6099/5 Alarm | %MW25140.4
|  | 6 | O 6: XLED6099/6 Interlock | %MW25140.5
|  | 7 | O 7: NU | %MW25140.6
|  | 8 | O 8: ComTest Out | %MW25140.7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT6122 (0/40 mbar) | %MW25141
|  | 2 | I 2: PT6124 (0/40mbar) | %MW25142
|  | 3 | I 3: PT6104 (-10/+10 mbar) | %MW25143
|  | 4 | I 4: PT6125 (-10/+10mBar) | %MW25144
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT6222 (0/40mBar) | %MW25145
|  | 2 | I 2: PT6224 (0/40mBar) | %MW25146
|  | 3 | I 3: PT6204 (-10/+10 mbar) | %MW25147
|  | 4 | I 4: PT6225 (-10/+10mBar) | %MW25148
0750-0600 | 5 | End Module