## GasSystemSurface
ALICE TRD Gas System Surface (Profibus Adress:5)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | FBC for PROFIBUS - Standard
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | E 1: Comms Test IN | 0 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 0
|  | 2 | E 2: JS0501 24V PSU Fault | 0 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 1
|  | 3 | E 3: IS0502 AC MCB Trip | 0 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 2
|  | 4 | E 4: IS0503 24V MCB Trip electr. | 0 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 3
|  | 5 | E 5: IS0504 24V MCB Trip valve | 0 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 4
|  | 6 | E 6: NU | 0 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 5
|  | 7 | E 7: NU | 0 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 6
|  | 8 | E8: YSL0515 DSS_2_GCS interlock | 0 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.DI1 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/1 Run | 0 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/2 Fill | 0 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0599/3 Purge | 0 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/4 Recuperation | 0 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0599/5 Stop | 0 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 4
|  | 6 | A 6: XLED0599/6 Process Alarm | 0 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0599/7 Interlock | 0 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0599/8 PLC runing/OK | 0 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO1 | 7
0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/15 ELMB PLC Run Ok | 0 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/12 I/O sim | 0 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0599/11 I/O Error | 0 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/9 Profibus Fault | 0 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0599/10 CANbusFault | 0 | 1 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 0 | 1 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0599/13 24V PSU Fault | 0 | 1 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 0 | 1 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO2 | 7
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/17 AC MCB Trip | 0 | 2 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/18 24V MCB Trip | 0 | 2 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 1
|  | 3 | A 3: NU | 0 | 2 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/20 ReadyForPhysics | 0 | 2 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 3
|  | 5 | A 5: XRES0506 24V Electr.Reset | 0 | 2 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 4
|  | 6 | A 6: XRES0507 24V Valve reset | 0 | 2 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 0 | 2 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 6
|  | 8 | A 8: Comm Test Out | 0 | 2 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO3 | 7
0750-0517 | 5 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: GSY0505 ReadyForPhys.DSS | 0 | 3 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO4 | 0
|  | 2 | A 2: NU | 0 | 3 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Output.DO4 | 1
0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: GasSystem Surface 24VDC current consumption |  |  |  | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU |  |  |  | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU |  |  |  | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU |  |  |  | Mx80_02_PXM_WAGO1_Gs.Input.AI1 | 3
0750-0600 | 6 | End Module

## GasSystemCavern
ALICE TRD Gas System Cavern (Profibus Adress:6)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | FBC for PROFIBUS - Standard
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | E 1: Comms Test IN | 5 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 0
|  | 2 | E 2: JS0601 24V PSU Fault | 5 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 1
|  | 3 | E 3: IS0602 AC MCB Trip | 5 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 2
|  | 4 | E 4: IS0603 24V MCB Trip electr. | 5 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 3
|  | 5 | E 5: IS0604 24V MCB Trip valve | 5 | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 4
|  | 6 | E 6: JS0621 ELMB PSU Fault | 5 | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 5
|  | 7 | E 7: Not Used = NU | 5 | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 6
|  | 8 | E 8: NU | 5 | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI1 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/1 Run | 5 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/2 Fill | 5 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/3 Purge | 5 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/4 Recuperation | 5 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0699/5 Stop | 5 | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 4
|  | 6 | A 6: XLED0699/6 Process Alarm | 5 | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0699/7 Interlock | 5 | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0699/8 PLC runing/OK | 5 | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO1 | 7
0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/15 ELMB PLC Run Ok | 5 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/12 I/O sim | 5 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/11 I/O Error | 5 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/9 Profibus Fault | 5 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0699/10 CANbusFault | 5 | 1 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 1 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0699/13 24V PSU Fault | 5 | 1 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0699/14 15VPSUfault | 5 | 1 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO2 | 7
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/17 AC MCB Trip | 5 | 2 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/18 24V MCB Trip | 5 | 2 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/19 15V MCBTrip | 5 | 2 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/20 ReadyForPhys | 5 | 2 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 3
|  | 5 | A 5: XRES0606 24V Electr.Reset | 5 | 2 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 4
|  | 6 | A 6: XRES0607 24V Valve reset | 5 | 2 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 2 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 6
|  | 8 | A 8: Comm Test Out | 5 | 2 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO3 | 7
0750-0517 | 5 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: NU | 5 | 3 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO4 | 0
|  | 2 | A 2: XRES0608 15V A Reset | 5 | 3 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO4 | 1
0750-0517 | 6 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: XRES0609 15V C Reset | 5 | 4 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO5 | 0
|  | 2 | A 2: XRES0610 15V D Reset | 5 | 4 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Output.DO5 | 1
0750-0602 | 7 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 8 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0691/1 ELMB-VA Trip 1 | 5 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 0
|  | 2 | A 2: IS0691/2 ELMB-VA Trip 2 | 5 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 1
|  | 3 | A 3: IS0691/3 ELMB-VA Trip 3 | 5 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 1 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 1 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 1 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 1 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI2 | 7
0750-0602 | 9 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 10 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0692/1 ELMB-VC Trip 1 | 5 | 2 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 0
|  | 2 | A 2: IS0692/2 ELMB-VC Trip 2 | 5 | 2 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 1
|  | 3 | A 3: IS0692/3 ELMB-VC Trip 3 | 5 | 2 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 2 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 2 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 2 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 2 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 2 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI3 | 7
0750-0602 | 11 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 12 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0693/1 ELMB-VD Trip 1 | 5 | 3 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 0
|  | 2 | A 2: IS0693/2 ELMB-VD Trip 2 | 5 | 3 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 1
|  | 3 | A 3: IS0693/3 ELMB-VD Trip 3 | 5 | 3 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 3 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 3 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 3 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 3 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 3 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.DI4 | 7
0750-0455 | 13 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: GasSystem Underground 24VDC current consumption |  |  |  | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: GasSystem Underground 18VDC current consumption |  |  |  | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: GasSystem Underground 18VDC voltage |  |  |  | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU |  |  |  | Mx80_03_PXM_WAGO2_Gs.Input.AI1 | 3
0750-0600 | 13 | End Module

## Mixer
ALICE TRD Mixer (Profibus Adress:10)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0301 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm Test In | 10 | 4 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 10 | 4 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 10 | 4 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 10 | 4 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: XLED 1099-2 Fill | 10 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 0
|  | 2 | o 2: XLED 1099-3 Purge | 10 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 1
|  | 3 | o 3: XLED 1099-1 Run | 10 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 2
|  | 4 | o 4: XLED 1099-4 Direct | 10 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 3
|  | 5 | o 5: XLED 1099-5 Stop | 10 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 4
|  | 6 | o 6: XLED 1099-6 Alarm | 10 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 5
|  | 7 | o 7: XLED 1099-7 Interlock | 10 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 6
|  | 8 | o 8: Comm Test Out | 10 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT1103 [ 0 / +10 bar] | 10 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PT1203 [ 0 / +10 bar] | 10 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 10 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PT1009 [ 0 / 5 bar] | 10 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Input.AI1 | 3
0750-0504 | 4 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YV1105 ( Xenon LFlow) | 10 | 0 | 8 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO2 | 0
|  | 2 | o 2: YV1108 ( Xenon HFlow) | 10 | 0 | 9 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO2 | 1
|  | 3 | o 3: YV1205 ( CO2 LFlow) | 10 | 0 | 10 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO2 | 2
|  | 4 | o 4: YV1208 ( CO2 HFlow) | 10 | 0 | 11 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO2 | 3
0750-0504 | 5 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YV1004 | 10 | 0 | 12 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO3 | 0
|  | 2 | o 2: YV1006 | 10 | 0 | 13 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO3 | 1
|  | 3 | o 3: YV1008 | 10 | 0 | 14 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO3 | 2
|  | 4 | o 4: NU | 10 | 0 | 15 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO3 | 3
0750-0504 | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: NU | 10 | 0 | 16 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO4 | 0
|  | 2 | o 2: NU | 10 | 0 | 17 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO4 | 1
|  | 3 | o 3: NU | 10 | 0 | 18 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO4 | 2
|  | 4 | o 4: NU | 10 | 0 | 19 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mx.Output.DO4 | 3
0750-0600 | 7 | End Module

## Exhaust
ALICE TRD Exhaust (Profibus Adress:50)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: ComTest In | 86 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: ZSL-5003 (1=close=vent) | 86 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: ZSH-5003 (1=open=run) | 86 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 86 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED5099/1 Run | 86 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED5099/2 Vent | 86 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 86 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 86 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: XLED5099/3 Stop | 86 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: XLED5099/4 Alarm | 86 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: XLED5099/5 Interlock | 86 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: ComTest Out | 86 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT5005 (0 / 5 bar) | 86 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PT5011 (0 / 5 bar) | 86 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: FIT5010 ( 0 / 5 m3/h) | 86 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PDT5030 (0/200mbar) | 86 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Input.AI1 | 3
0750-0504 | 4 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O1:YYH5003 open=run (puls!)[/1) | 86 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO2 | 0
|  | 2 | O2:YYL5003 close=vent (puls)[/2] | 86 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO2 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 86 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO2 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 86 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xh.Output.DO2 | 3
0750-0600 | 5 | End Module

## Purifier
ALICE TRD Purifier (Profibus Adress:20)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0410 | 1 | 2 DI 24 V DC 3.0ms / Proximity-Switch
|  | 1 | I 1: FIS2112 | 44 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: FIS2212 | 44 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI1 | 1
0750-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FIT2109 [ 0 / 4.5 m3/h] | 44 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: FIT2209 [ 0 / 4.5 m3/h] | 44 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: PT2108 [ -1 / 5 bar ] | 44 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PT2208 [ -1 / 5 bar ] | 44 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI1 | 3
0750-0402 | 3 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm test in | 44 | 5 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI2 | 0
|  | 2 | I 2: ZSL2103 (1=closed) | 44 | 5 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI2 | 1
|  | 3 | I 3: ZSH2103 (1=open) | 44 | 5 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI2 | 2
|  | 4 | I 4: ZSL2207 (1=closed) | 44 | 5 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI2 | 3
0750-0402 | 4 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: NA | 44 | 6 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI3 | 0
|  | 2 | I 2: ZSL2203 (1=closed) | 44 | 6 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI3 | 1
|  | 3 | I 3: ZSH2203 (1=open) | 44 | 6 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI3 | 2
|  | 4 | I 4: ZSH2207 (1=open) | 44 | 6 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI3 | 3
0750-0402 | 5 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: ZSL2107 (1=closed) | 44 | 7 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI4 | 0
|  | 2 | I 2: ZSH2107 (1=open) | 44 | 7 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI4 | 1
|  | 3 | I 3: XSS2101 (1=alarm) | 44 | 7 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI4 | 2
|  | 4 | I 4: XSS2201 (1=alarm) | 44 | 7 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.DI4 | 3
0750-0554 | 6 | 2 AO 4-20mA
|  | 1 | O 1: TZY2101 (0 / 100%) | 44 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.AO1 | 0
|  | 2 | O 2: TZY2201 (0 / 100%) | 44 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.AO1 | 1
0750-0530 | 7 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED2099-1 Nominal Run | 44 | 2 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED2099-2 Single A | 44 | 2 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: XLED2099-3 Single B | 44 | 2 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: XLED2099-4 Double | 44 | 2 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: XLED2099-5 Free Run | 44 | 2 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: XLED2099-6 Stop | 44 | 2 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: XLED2099-8 Alarm | 44 | 2 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: XLED2099-9 Interlock | 44 | 2 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO1 | 7
0750-0530 | 8 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED2199-1 Run-Cycle | 44 | 3 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 0
|  | 2 | O 2: XLED2199-2 Regen | 44 | 3 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 1
|  | 3 | O 3: XLED2199-3 Cool down | 44 | 3 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 2
|  | 4 | O 4: XLED2199-4 Standby | 44 | 3 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 3
|  | 5 | O 5: XLED2199-5 Column purge | 44 | 3 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 4
|  | 6 | O 6: XLED2199-6 Stop | 44 | 3 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 5
|  | 7 | O 7: XLED2199-8 Alarm | 44 | 3 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 6
|  | 8 | O 8: XLED2199-9 Interlock | 44 | 3 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO2 | 7
0750-0530 | 9 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED2299-1 Run-Cycle | 44 | 4 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 0
|  | 2 | O 2: XLED2299-2 Regen | 44 | 4 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 1
|  | 3 | O 3: XLED2299-3 Cool Down | 44 | 4 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 2
|  | 4 | O 4: XLED2299-4 Standby | 44 | 4 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 3
|  | 5 | O 5: XLED2299-5 Column purge | 44 | 4 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 4
|  | 6 | O 6: XLED2299-6 Stop | 44 | 4 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 5
|  | 7 | O 7: XLED2299-8 Alarm | 44 | 4 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 6
|  | 8 | O 8: XLED2299-9 Interlock | 44 | 4 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO3 | 7
0750-0530 | 10 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: Comm test Out | 44 | 5 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: NA | 44 | 5 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: NA | 44 | 5 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: NA | 44 | 5 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 3
|  | 5 | O 5: NA | 44 | 5 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 4
|  | 6 | O 6: NA | 44 | 5 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 5
|  | 7 | O 7: NA | 44 | 5 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 6
|  | 8 | O 8: NA | 44 | 5 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO4 | 7
0750-0460 | 11 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: NU | 44 | 8 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI2 | 0
|  | 2 | I 2: TE2101-2 A-Outside | 44 | 8 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI2 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 44 | 8 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI2 | 2
|  | 4 | I 4: TE2201-2 B-Outside | 44 | 8 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI2 | 3
0750-0460 | 12 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE2101-3 A-Inner-Down | 44 | 12 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI3 | 0
|  | 2 | I 2: TE2201-3 B-Inner-Down | 44 | 12 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI3 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 44 | 12 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI3 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 44 | 12 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Input.AI3 | 3
0750-0504 | 14 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY2001-1 (1=closed) NOpen | 44 | 6 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO5 | 0
|  | 2 | O 2: YY2001-2 (1=open) NClosed | 44 | 6 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO5 | 1
|  | 3 | O 3: YIC2005 (pump) | 44 | 6 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO5 | 2
|  | 4 | O 4: NA | 44 | 6 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO5 | 3
0750-0504 | 15 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY2103 | 44 | 7 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO6 | 0
|  | 2 | O 2: YY2107 | 44 | 7 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO6 | 1
|  | 3 | O 3: YY2110 | 44 | 7 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO6 | 2
|  | 4 | O 4: YY2111 | 44 | 7 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO6 | 3
0750-0504 | 16 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY2203 | 44 | 8 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO7 | 0
|  | 2 | O 2: YY2207 | 44 | 8 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO7 | 1
|  | 3 | O 3: YY2210 | 44 | 8 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO7 | 2
|  | 4 | O 4: YY2211 | 44 | 8 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO7 | 3
0750-0504 | 17 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY2106 | 44 | 9 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO8 | 0
|  | 2 | O 2: YY2105 | 44 | 9 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO8 | 1
|  | 3 | O 3: YY2104 | 44 | 9 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO8 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 44 | 9 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO8 | 3
0750-0504 | 19 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY2206 | 44 | 10 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO9 | 0
|  | 2 | O 2: YY2205 | 44 | 10 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO9 | 1
|  | 3 | O 3: YY2204 | 44 | 10 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO9 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 44 | 10 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_P1.Output.DO9 | 3
0750-0600 | 19 | End Module

## XenonRecup
ALICE TRD Xenon Recuperation (Profibus Adress:23)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: TestLeds | 161 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 161 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 161 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 161 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED1101 Run | 161 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED1102 Stop | 161 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: XLED1103 Alarm | 161 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 161 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 161 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 161 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 161 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 161 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT2304 [0/+2bar] | 161 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: XANA9116 [-80/+20°C] | 161 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 161 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 161 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Input.AI1 | 3
0750-0504 | 4 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: PUMP2300 DO | 69 | 3 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: PUMP2308 DO | 69 | 3 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: YV2310 | 69 | 3 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: YV23101 | 69 | 3 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 3
0750-0504 | 5 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV23121 | 69 | 3 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: YV23122 | 69 | 3 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: YV2320 | 69 | 3 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: YV2321 | 69 | 3 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 3
0750-0504 | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV2322 | 69 | 3 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 69 | 3 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 69 | 3 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 69 | 3 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Xr.Output.DO4 | 3
0750-0600 | 5 | End Module

## Membrane
ALICE TRD Membrane (Profibus Adress:35)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm Test In | 60 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 60 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 60 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 60 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: XLED 3599-1 Run | 60 | 0 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 0
|  | 2 | o 2: XLED 3599-2 1st stage | 60 | 0 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 1
|  | 3 | o 3: XLED 3599-3 2nd stage | 60 | 0 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 2
|  | 4 | o 4: XLED 3599-4 Recuperation | 60 | 0 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 3
|  | 5 | o 5: XLED 3599-5 Stop | 60 | 0 | 4 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 4
|  | 6 | o 6: XLED 3599-6 Alarm | 60 | 0 | 5 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 5
|  | 7 | o 7: XLED 3599-7 Interlock | 60 | 0 | 6 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 6
|  | 8 | o 8: Comm Test Out | 60 | 0 | 7 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT3504 [ -1 / +5 bar] | 60 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PT3505 [ -1 / +5 bar] | 60 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: PT3650 [ -1 / +5 bar] | 60 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PT3535 [ -1 / +5 bar] | 60 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI1 | 3
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: NU | 60 | 5 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI2 | 0
|  | 2 | I 2: FIT3503 [ 0 / 2700 l/h] | 60 | 5 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI2 | 1
|  | 3 | I 3: FIT3507 [ 0 / 2700 l/h] | 60 | 5 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI2 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 60 | 5 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Input.AI2 | 3
0750-0504 | 5 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YY3502 | 60 | 1 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO2 | 0
|  | 2 | o 2: YY3509 | 60 | 1 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO2 | 1
|  | 3 | o 3: YY3654 | 60 | 1 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO2 | 2
|  | 4 | o 4: YY3528 | 60 | 1 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO2 | 3
0750-0504 | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YY3661 | 60 | 2 | 0 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO3 | 0
|  | 2 | o 2: Pump-3652 | 60 | 2 | 1 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO3 | 1
|  | 3 | o 3: NU | 60 | 2 | 2 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO3 | 2
|  | 4 | o 4: NU | 60 | 2 | 3 | Mx80_02_PXM_WAGO_Mb.Output.DO3 | 3
0750-0600 | 7 | End Module

## Analyse
ALICE TRD Mixer (Profibus Adress:91)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comms Test Pulse In |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: ZSH 9118 Calibration |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 3
|  | 5 | I 5: NU |  | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 4
|  | 6 | I 6: NU |  | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 5
|  | 7 | I 7: NU |  | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 6
|  | 8 | I 8: NU |  | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.DI1 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED 9199/1 Sample All |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED 9199/2 Sample One |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: XLED 9199/3 Jump to one |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: XLED 9199/6 External Sample One |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: XLED 9199/4 Stop |  | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: XLED 9199/5 Alarm |  | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: NU |  | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: Test Common Out |  | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT 9115 (-25 +25mBar) |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: XANA 9117 ( -80 / +20 ) |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: Xana 9118 ( 0 - 1000 ppm ) |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: Xana 9116 ( 0 - 50%) |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Input.AI1 | 3
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV9102/1 Channel 0 |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 0
|  | 2 | O 2: YV9102/2 Channel 1 |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 1
|  | 3 | O 3: YV9102/3 Channel 2 |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 2
|  | 4 | O 4: YV9102/4 Channel 3-50 |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 3
|  | 5 | O 5: YV9102/5 Channel 6 |  | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 4
|  | 6 | O 6: YV9102/6 Channel 7 |  | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 5
|  | 7 | O 7: YV9102/7 Channel 8 |  | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 6
|  | 8 | O 8: YV9102/8 Channel 9 |  | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO2 | 7
0750-0530 | 5 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV9102/9 Channel 10 |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 0
|  | 2 | O 2: YV9102/10 Channel 11 |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 1
|  | 3 | O 3: YV9102/11 Channel 12 |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 2
|  | 4 | O 4: YV9102/12 Channel 13 |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 3
|  | 5 | O 5: YV9102/13 Channel 14 |  | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 4
|  | 6 | O 6: YV9102/14 Channel 15-18 |  | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 5
|  | 7 | O 7: YV9102/15 Common return |  | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 6
|  | 8 | O 8: NU |  | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO3 | 7
0750-0530 | 6 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: PU 9322 |  | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9109/1 Common gas In |  | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9109/2 Calibration Gas |  | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: NU |  | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 3
|  | 5 | O 5: NU |  | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 4
|  | 6 | O 6: YV 9124 |  | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 5
|  | 7 | O 7: YV 9125 Nopen |  | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 6
|  | 8 | O 8: NU |  | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_An.Output.DO4 | 7
0750-0600 | 7 | End Module

## Pump
Pump type3 (PBusNr:40)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: ComTest In | 69 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: PUMP4101DefDis | 69 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: PUMP4201DefDis | 69 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: PUMP4301DefDis | 69 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED4099/1 Run | 69 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED4099/3 Starting | 69 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: XLED4101 Pump1 On | 69 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: XLED4201 Pump2 On | 69 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: XLED4099/4 Stop | 69 | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: XLED4099/5 Alarm | 69 | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: XLED4099/6 Interlock | 69 | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: ComTest Out | 69 | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO1 | 7
0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED4301 Pump3 On | 69 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 69 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 69 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 69 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 69 | 1 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 69 | 1 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 69 | 1 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 69 | 1 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO2 | 7
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT4004 (-100 / +100 mbar) | 69 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PT4006 ( 0 / 5 bar) | 69 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: spare | 69 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: spare | 69 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI1 | 2
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PDT4020 (0 / 200 mbar) | 69 | 5 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI2 | 0
|  | 2 | I 2: spare | 69 | 5 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI2 | 1
|  | 3 | I 3: spare | 69 | 5 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI2 | 2
|  | 4 | I 4: sapre | 69 | 5 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI2 | 3
0750-0460 | 6 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE4101/1 | 69 | 9 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI3 | 0
|  | 2 | I 2: spare | 69 | 9 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI3 | 1
|  | 3 | I 3: TE4201/1 | 69 | 9 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI3 | 2
|  | 4 | I 4: spare | 69 | 9 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI3 | 3
0750-0460 | 7 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE4301/1 | 69 | 13 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI4 | 0
|  | 2 | I 2: spare | 69 | 13 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI4 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 69 | 13 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI4 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 69 | 13 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Input.AI4 | 3
0750-0504 | 8 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY4040 | 69 | 2 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO3 | 0
|  | 2 | O 2: YY4002 (normal open!!!) | 69 | 2 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO3 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 69 | 2 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO3 | 2
|  | 4 | O 4: YC4101 (Pump_1) | 69 | 2 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO3 | 3
0750-0504 | 9 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YC4201 (Pump_2) | 69 | 3 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO4 | 0
|  | 2 | O 2: YC4301 (Pump_3) | 69 | 3 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO4 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 69 | 3 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO4 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 69 | 3 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Pp.Output.DO4 | 3
0750-0600 | 10 | End Module

## Distribution Parker
PXM Adressing
ALITRD_Di_YY6123 | Distribution rack 61 input valve DO | Distribution | 1 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 0
ALITRD_Di_YY6223 | Distribution rack 62 input valve DO | Distribution | 2 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 1
ALITRD_Di_YY6323 | Distribution rack 63 input valve DO | Distribution | 3 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 2
ALITRD_Di_YY6423 | Distribution rack 64 input valve DO | Distribution | 4 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 3
ALITRD_Di_YY6523 | Distribution rack 65 input valve DO | Distribution | 5 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 4
ALITRD_Di_YY6623 | Distribution rack 66 input valve DO | Distribution | 6 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 5
ALITRD_Di_YY6723 | Distribution rack 67 input valve DO | Distribution | 7 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 6
ALITRD_Di_YY6823 | Distribution rack 68 input valve DO | Distribution | 8 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO1 | 7
ALITRD_Di_YY6923 | Distribution rack 69 input valve DO | Distribution | 9 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 0
ALITRD_Di_YY7023 | Distribution rack 70 input valve DO | Distribution | 10 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 1
ALITRD_Di_YY7123 | Distribution rack 71 input valve DO | Distribution | 11 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 2
ALITRD_Di_YY7223 | Distribution rack 72 input valve DO | Distribution | 12 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 3
ALITRD_Di_YY7323 | Distribution rack 73 input valve DO | Distribution | 13 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 4
ALITRD_Di_YY7423 | Distribution rack 74 input valve DO | Distribution | 14 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 5
ALITRD_Di_YY6127 | Distribution rack 61 output valve DO | Distribution | 15 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 6
ALITRD_Di_YY6227 | Distribution rack 62 output valve DO | Distribution | 16 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO2 | 7
ALITRD_Di_YY6327 | Distribution rack 63 output valve DO | Distribution | 17 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 0
ALITRD_Di_YY6427 | Distribution rack 64 output valve DO | Distribution | 18 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 1
ALITRD_Di_YY6527 | Distribution rack 65 output valve DO | Distribution | 19 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 2
ALITRD_Di_YY6627 | Distribution rack 66 output valve DO | Distribution | 20 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 3
ALITRD_Di_YY6727 | Distribution rack 67 output valve DO | Distribution | 21 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 4
ALITRD_Di_YY6827 | Distribution rack 68 output valve DO | Distribution | 22 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 5
ALITRD_Di_YY6927 | Distribution rack 69 output valve DO | Distribution | 23 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 6
ALITRD_Di_YY7027 | Distribution rack 70 output valve DO | Distribution | 24 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO3 | 7
ALITRD_Di_YY7127 | Distribution rack 71 output valve DO | Distribution | 25 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO4 | 0
ALITRD_Di_YY7227 | Distribution rack 72 output valve DO | Distribution | 26 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO4 | 1
ALITRD_Di_YY7327 | Distribution rack 73 output valve DO | Distribution | 27 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO4 | 2
ALITRD_Di_YY7427 | Distribution rack 74 output valve DO | Distribution | 28 | Mx80_03_PXM_FESTO_Di.Output.DO4 | 3

## DistributionBase
ALICE TRD Distribution Base (Profibus Adress:60)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: ComTest In | 161 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 161 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 161 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 161 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED6099/1 Ready | 161 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 0
|  | 2 | O 2: XLED6099/2 Not Ready | 161 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 1
|  | 3 | O 3: XLED6099/3 Common Purge | 161 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 2
|  | 4 | O 4: XLED6099/4 Stop | 161 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 3
|  | 5 | O 5: XLED6099/5 Alarm | 161 | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 4
|  | 6 | O 6: XLED6099/6 Interlock | 161 | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 161 | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 6
|  | 8 | O 8: ComTest Out | 161 | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-7126 [-25/+25mbar] | 161 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PT-7226 [-25/+25mbar] | 161 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: PT-7325 [-25/+25mbar] | 161 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-7325 [-25/+25mbar] | 161 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI1 | 3
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-7326 [-25/+25mbar] | 161 | 5 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI2 | 0
|  | 2 | I 2: PT-7426 [-25/+25mbar] | 161 | 5 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI2 | 1
|  | 3 | I 3: PT-7425 [-25/+25mbar] | 161 | 5 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI2 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-7425 [-25/+25mbar] | 161 | 5 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di.Input.AI2 | 3
0750-0600 | 5 | End Module

## DistributionExtention
ALICE TRD Disttribution Extention (Profibus Adress:59)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | PXM Adressing
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm Test In | 100 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.DI1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 100 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.DI1 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 100 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.DI1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 100 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.DI1 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A |  |  |  | 4
|  | 1 | o 1: NU | 100 | 0 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 0
|  | 2 | o 2: NU | 100 | 0 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 1
|  | 3 | o 3: NU | 100 | 0 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 2
|  | 4 | o 4: NU | 100 | 0 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 3
|  | 5 | o 5: NU | 100 | 0 | 4 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 4
|  | 6 | o 6: NU | 100 | 0 | 5 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 5
|  | 7 | o 7: NU | 100 | 0 | 6 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 6
|  | 8 | o 8: Comm Test Out | 100 | 0 | 7 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Output.DO1 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6125 [-25/+25mbar] | 100 | 1 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI1 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6125 [-25/+25mbar] | 100 | 1 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI1 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6425 [-25/+25mbar] | 100 | 1 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI1 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-6425 [-25/+25mbar] | 100 | 1 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI1 | 3
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6725 [-25/+25mbar] | 100 | 5 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI2 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6725 [-25/+25mbar] | 100 | 5 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI2 | 1
|  | 3 | I 3: PT-7025 [-25/+25mbar] | 100 | 5 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI2 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-7025 [-25/+25mbar] | 100 | 5 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI2 | 3
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6124 [0/200mbar] | 100 | 9 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI3 | 0
|  | 2 | I 2: PT-6224 [0/200mbar] | 100 | 9 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI3 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6524 [0/200mbar] | 100 | 9 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI3 | 2
|  | 4 | I 4: PT-6624 [0/200mbar] | 100 | 9 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI3 | 3
0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-7124 [0/200mbar] | 100 | 13 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI4 | 0
|  | 2 | I 2: PT-7224 [0/200mbar] | 100 | 13 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI4 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6126 [-25/+25mbar] | 100 | 13 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI4 | 2
|  | 4 | I 4: PT-6226 [-25/+25mbar] | 100 | 13 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI4 | 3
0750-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6526 [-25/+25mbar] | 100 | 17 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI5 | 0
|  | 2 | I 2: PT-6626 [-25/+25mbar] | 100 | 17 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI5 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 100 | 17 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI5 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 100 | 17 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI5 | 3
0750-0455 | 8 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6225 [-25/+25mbar] | 100 | 21 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI6 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6225 [-25/+25mbar] | 100 | 21 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI6 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6525 [-25/+25mbar] | 100 | 21 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI6 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-6525 [-25/+25mbar] | 100 | 21 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI6 | 3
0750-0455 | 9 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6825 [-25/+25mbar] | 100 | 25 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI7 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6825 [-25/+25mbar] | 100 | 25 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI7 | 1
|  | 3 | I 3: PT-7125 [-25/+25mbar] | 100 | 25 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI7 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-7125 [-25/+25mbar] | 100 | 25 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI7 | 3
0750-0455 | 10 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6324 [0/200mbar] | 100 | 29 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI8 | 0
|  | 2 | I 2: PT-6424 [0/200mbar] | 100 | 29 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI8 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6724 [0/200mbar] | 100 | 29 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI8 | 2
|  | 4 | I 4: PT-6824 [0/200mbar] | 100 | 29 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI8 | 3
0750-0455 | 11 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-7324 [0/200mbar] | 100 | 33 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI9 | 0
|  | 2 | I 2: PT-7424 [0/200mbar] | 100 | 33 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI9 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6326 [-25/+25mbar] | 100 | 33 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI9 | 2
|  | 4 | I 4: PT-6426 [-25/+25mbar] | 100 | 33 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI9 | 3
0750-0455 | 12 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6726 [-25/+25mbar] | 100 | 37 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI10 | 0
|  | 2 | I 2: PT-6826 [-25/+25mbar] | 100 | 37 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI10 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 100 | 37 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI10 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 100 | 37 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI10 | 3
0750-0455 | 13 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6325 [-25/+25mbar] | 100 | 41 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI11 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6325 [-25/+25mbar] | 100 | 41 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI11 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6625 [-25/+25mbar] | 100 | 41 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI11 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-6625 [-25/+25mbar] | 100 | 41 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI11 | 3
0750-0455 | 14 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6925 [-25/+25mbar] | 100 | 45 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI12 | 0
|  | 2 | I 2: PDT-6925 [-25/+25mbar] | 100 | 45 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI12 | 1
|  | 3 | I 3: PT-7225 [-25/+25mbar] | 100 | 45 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI12 | 2
|  | 4 | I 4: PDT-7225 [-25/+25mbar] | 100 | 45 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI12 | 3
0750-0455 | 15 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: NU | 100 | 49 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI13 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 100 | 49 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI13 | 1
|  | 3 | I 3: PT-6924 [0/200mbar] | 100 | 49 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI13 | 2
|  | 4 | I 4: PT-7024 [0/200mbar] | 100 | 49 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI13 | 3
0750-0455 | 16 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: NU | 100 | 53 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI14 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 100 | 53 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI14 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 100 | 53 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI14 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 100 | 53 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI14 | 3
0750-0455 | 17 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-6926 [-25/+25mbar] | 100 | 57 | 0 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI15 | 0
|  | 2 | I 2: PT-7026 [-25/+25mbar] | 100 | 57 | 1 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI15 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 100 | 57 | 2 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI15 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 100 | 57 | 3 | Mx80_03_PXM_WAGO_Di_Ext.Input.AI15 | 3
0750-0600 | 18 | End Module