## Primary3
|  | ATEX I_O | node 99
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 |  | Description
0750-0333 | 0 | FBC for PROFIBUS - Standard
0753-0455 | 1 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: XANA9117 | 208 | 0 | 0 |  | I 1: TE9117
|  | 2 | I 2: XANA9118 [ 0 / 100ppm] | 208 | 0 | 1 |  | I 2: XANA9118 [ 0 / 100ppm]
|  | 3 | I 3: PT9115 [ 0 / 100mbar] | 208 | 0 | 2 |  | I 3: PT9415 [ 0 / 100mbar]
|  | 4 | I 4: PT11011 [ 0 / 10 bar] | 208 | 0 | 3 |  | I 4: PT11011 [ 0 / 10 bar]
0753-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11021 [ 0 / 10 bar] | 208 | 4 | 0 |  | I 1: PT11021 [ 0 / 10 bar]
|  | 2 | I 2: PT11001 [ 0 / 10 bar] | 208 | 4 | 1 |  | I 2: PT11001 [ 0 / 10 bar]
|  | 3 | I 3: FT11002 [ 0 / 2500 l/h] | 208 | 4 | 2 |  | I 3: FT11002 [ 0 / 2500 l/h]
|  | 4 | I 4: PT11111 [ 0 / 25 bar] | 208 | 4 | 3 |  | I 4: PT11111 [ 0 / 25 bar]
0753-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11121 [ 0 / 25 bar] | 208 | 8 | 0 |  | I 1: PT11121 [ 0 / 25 bar]
|  | 2 | I 2: PT11101 [ 0 / 25 bar] | 208 | 8 | 1 |  | I 2: PT11101 [ 0 / 25 bar]
|  | 3 | I 3: FT11102 [ 0 / 10 l/h] | 208 | 8 | 2 |  | I 3: FT11102 [ 0 / 10 l/h]
|  | 4 | I 4: PT11211 [ 0 / 6 bar] | 208 | 8 | 3 |  | I 4: PT11211 [ 0 / 6 bar]
0753-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11221 [ 0 / 6 bar] | 208 | 12 | 0 |  | I 1: PT11221 [ 0 / 6 bar]
|  | 2 | I 2: PT11201 [ 0 / 6 bar] | 208 | 12 | 1 |  | I 2: PT11201 [ 0 / 6 bar]
|  | 3 | I 3: FT11202 [ 0 / 140 l/h] | 208 | 12 | 2 |  | I 3: FT11202 [ 0 / 140 l/h]
|  | 4 | I 4: PT11311 [ 0 / 200 bar] | 208 | 12 | 3 |  | I 4: PT11311 [ 0 / 200 bar]
0753-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11321 [ 0 / 200 bar] | 208 | 16 | 0 |  | I 1: PT11321 [ 0 / 200 bar]
|  | 2 | I 2: PT11301 [ 0 / 25 bar] | 208 | 16 | 1 |  | I 2: PT11301 [ 0 / 25 bar]
|  | 3 | I 3: Spare | 208 | 16 | 2 |  | I 3: Spare
|  | 4 | I 4: TT10001 [ 0 / 60 deg C] | 208 | 16 | 3 |  | I 4: TT10001 [ 0 / 60 deg C]
0753-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FT11502 [ 0 / 20000 l/h] | 208 | 20 | 0 |  | I 1: FT11502 [ 0 / 20000 l/h]
|  | 2 | I 2: FT11602 [ 0 / 20000 l/h] | 208 | 20 | 1 |  | I 2: FT11602 [ 0 / 20000 l/h]
|  | 3 | I 3: FT11702 [ 0 / 10000 l/h] | 208 | 20 | 2 |  | I 3: FT11702 [ 0 / 10000 l/h]
|  | 4 | I 4: FT11802 [ 0 / 10 l/h] | 208 | 20 | 3 |  | I 4: FT11802 [ 0 / 10 l/h]
0753-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FT11902 | 208 | 24 | 0 |  | I 1: FT11902
|  | 2 | I 2: FT12002 | 208 | 24 | 1 |  | I 2: FT12002
|  | 3 | I 3: FT12102 [ 0 / 2000 l/h] | 208 | 24 | 2 |  | I 3: FT12102 [ 0 / 2000 l/h]
|  | 4 | I 4: FT11402 | 208 | 24 | 3 |  | I 4: FT11402
0753-0455 | 8 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: Spare AI1 | 208 | 28 | 0 |  | I 1: Spare AI1
|  | 2 | I 2: Spare AI2 | 208 | 28 | 1 |  | I 2: Spare AI2
|  | 3 | I 3: Spare AI3 | 208 | 28 | 2 |  | I 3: Spare AI3
|  | 4 | I 4: Spare AI4 | 208 | 28 | 3 |  | I 4: Spare AI4
0750-0504 | 9 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/3 [C2H2F4 Side A Analysis ] | 208 | 0 | 0 |  | O 1: YY9402/3 [C2H2F4 Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/4 [C2H2F4 Side B Analysis ] | 208 | 0 | 1 |  | O 2: YY9402/4 [C2H2F4 Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/5 [SF6 Side A Analysis ] | 208 | 0 | 2 |  | O 3: YY9402/5 [SF6 Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/6 [SF6 Side B Analysis ] | 208 | 0 | 3 |  | O 4: YY9402/6 [SF6 Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 10 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/7 [Isobutane Side A Analysis ] | 208 | 1 | 0 |  | O 1: YY9402/7 [Isobutane Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/8 [Isobutane Side B Analysis ] | 208 | 1 | 1 |  | O 2: YY9402/8 [Isobutane Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/9 [Ar/H2 Side A Analysis ] | 208 | 1 | 2 |  | O 3: YY9402/9 [Ar/H2 Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/10 [Ar/H2 Side B Analysis ] | 208 | 1 | 3 |  | O 4: YY9402/10 [Ar/H2 Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 11 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9117/1 [Analysis H2O Enable Valve ] | 208 | 2 | 0 |  | O 1: YY9417/1 [Analysis H2O Enable Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9117/2 [Analysis H2O Bypass Valve ] | 208 | 2 | 1 |  | O 2: YY9417/2 [Analysis H2O Bypass Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9118/1 [Analysis O2 Enable Valve ] | 208 | 2 | 2 |  | O 3: YY9418/1 [Analysis O2 Enable Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9118/2 [Analysis O2 Bypass Valve ] | 208 | 2 | 3 |  | O 4: YY9418/2 [Analysis O2 Bypass Valve ]
0750-0504 | 12 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/1 [Analysis H2O Calibration Valve ] | 208 | 3 | 0 |  | O 1: YY9402/1 [Analysis H2O Calibration Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/2 [Analysis O2 Calibration Valve ] | 208 | 3 | 1 |  | O 2: YY9402/2 [Analysis O2 Calibration Valve ]
|  | 3 | O 3: Digital Output XLED94991 | 208 | 3 | 2 | missing leds | O 3: Digital Output
|  | 4 | O 4: Digital Output XLED94992 | 208 | 3 | 3 | missing leds | O 4: Digital Output
0750-0504 | 13 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: Digital Output XLED94993 | 208 | 4 | 0 | missing leds | O 1: Digital Output
|  | 2 | O 2: Digital Output XLED94994 | 208 | 4 | 1 | missing leds | O 2: Digital Output
|  | 3 | O 3: Digital Output XLED94995 | 208 | 4 | 2 | missing leds | O 3: Digital Output
|  | 4 | O 4: Digital Output XLED94996 | 208 | 4 | 3 | missing leds | O 4: Digital Output
0750-0481/0003-0000 | 14 | 2 AI RTD Ex-i / ADJUSTABLE
|  | 1 | I 1: TT11218 [ -200 / +850 deg C] | 208 | 32 | 0 |  | I 1: TT11218 [ -200 / +850 deg C]
|  | 2 | I 2: TT11228 [ -200 / +850 deg C] | 208 | 32 | 1 |  | I 2: TT11228 [ -200 / +850 deg C]
0750-0600 | 15 | End Module

## Primary2
|  | Atlas Gas Supplies Non Atex | Node 98
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 |  | Description | ;odif septe;ber 2015
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0455 | 1 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: LT11519 [ 0 / 11500 l/h] | 155 | 0 | 0 | ?? L | I 1: LT11519 [ 0 / 100 %]
|  | 2 | I 2: PT 11519 | 155 | 0 | 1 |  | I 2: PT 11519 [ 0 / 25 bar]
|  | 3 | I 3: PT11511 [ 0 / 25 bar] | 155 | 0 | 2 |  | I 3: PT11511 [ 0 / 25 bar]
|  | 4 | I 4: PT11521 [0 / 250bar] | 155 | 0 | 3 |  | I 4: PT11521 [0 / 250bar]
0750-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11501 [ 0 / 25 bar] | 155 | 4 | 0 |  | I 1: PT11501 [ 0 / 25 bar]
|  | 2 | I 2: LT11619 [ 0 / 21000 l/h] | 155 | 4 | 1 |  | I 2: LT11619 [ 0 / 100 %]
|  | 3 | I 3: PT11619 | 155 | 4 | 2 |  | I 3: PT11619 [ 0 / 25 bar]
|  | 4 | I 4: PT11611 [ 0 / 20 bar] | 155 | 4 | 3 |  | I 4: PT11611 [ 0 / 20 bar]
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11621 [ 0 / 250 bar] | 155 | 8 | 0 |  | I 1: PT11621 [ 0 / 250 bar]
|  | 2 | I 2: PT11601 [ 0 / 25 bar] | 155 | 8 | 1 |  | I 2: PT11601 [ 0 / 25 bar]
|  | 3 | I 3: LT11719 [ 0 / 6000 l/h] | 155 | 8 | 2 |  | I 3: LT11719 [ 0 / 100 %]
|  | 4 | I 4: PT11719 [ 0 / 25 bar] | 155 | 8 | 3 |  | I 4: PT11719 [ 0 / 25 bar]
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11711 [ 0 / 250 bar] | 155 | 12 | 0 |  | I 1: PT11711 [ 0 / 250 bar]
|  | 2 | I 2: PT11721 [ 0 / 250 bar] | 155 | 12 | 1 |  | I 2: PT11721 [ 0 / 250 bar]
|  | 3 | I 3: PT11701 [ 0 / 25 bar] | 155 | 12 | 2 |  | I 3: PT11701 [ 0 / 25 bar]
|  | 4 | I 4: PT11811 | 155 | 12 | 3 |  | I 4: PT11811
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11821 | 155 | 16 | 0 |  | I 1: PT11821
|  | 2 | I 2: PT11801 | 155 | 16 | 1 |  | I 2: PT11801
|  | 3 | I 3: PT11911 [ 0 / 250 bar] | 155 | 16 | 2 |  | I 3: PT11911 [ 0 / 250 bar]
|  | 4 | I 4: PT11921 [ 0 / 250 bar] | 155 | 16 | 3 |  | I 4: PT11921 [ 0 / 250 bar]
0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11901 [ 0 / 25 bar] | 155 | 20 | 0 |  | I 1: PT11901 [ 0 / 25 bar]
|  | 2 | I 2: PT12011 [ 0 / 250 bar] | 155 | 20 | 1 |  | I 2: PT12011 [ 0 / 250 bar]
|  | 3 | I 3: PT12021 [ 0 / 250 bar] | 155 | 20 | 2 |  | I 3: PT12021 [ 0 / 250 bar]
|  | 4 | I 4: PT12001 [ 0 / 25 bar] | 155 | 20 | 3 |  | I 4: PT12001 [ 0 / 25 bar]
0750-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT12111 [ 0 / 100 bar] | 155 | 24 | 0 |  | I 1: PT12111 [ 0 / 100 bar]
|  | 2 | I 2: PT12121 [ 0 / 100 bar] | 155 | 24 | 1 |  | I 2: PT12121 [ 0 / 100 bar]
|  | 3 | I 3: PT12101 [ 0 / 25 bar] | 155 | 24 | 2 |  | I 3: PT12101 [ 0 / 25 bar]
|  | 4 | I 4: PT11411 [ 0 / 250 bar] | 155 | 24 | 3 |  | I 4: PT11411 [ 0 / 250 bar]
0750-0455 | 8 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT11421 [ 0 / 250 bar] | 155 | 28 | 0 |  | I 1: PT11421 [ 0 / 250 bar]
|  | 2 | I 2: PT11401 [ 0 / 25 bar] | 155 | 28 | 1 |  | I 2: PT11401 [ 0 / 25 bar]
|  | 3 | I 3: Analog Input | 155 | 28 | 2 |  | I 3: Analog Input | I 3: WT11011 C2H2F4[4/1800Kg]
|  | 4 | I 4: Analog Input | 155 | 28 | 3 |  | I 4: Analog Input | I 4: WT11021 C2H2F4[4/1800Kg]
0750-0455 | 9 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: Analog Input | 155 | 32 | 0 |  | I 1: Analog Input | I 1: WT11211 isobutane[4/500Kg]
|  | 2 | I 2: Analog Input | 155 | 32 | 1 |  | I 2: Analog Input | I 2: WT11221 isobutane[4/500Kg]
|  | 3 | I 3: Analog Input | 155 | 32 | 2 |  | I 3: Analog Input | I 3: WT12011 Xenon 4-1500 kg | Pas encore implementé
|  | 4 | I 4: Analog Input | 155 | 32 | 3 |  | I 4: Analog Input | I 4: WT12021 Xenon 4-500 kg
0750-0460 | 10 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TT11608 | 155 | 36 | 0 |  | I 1: TT11608
|  | 2 | I 2: TT11618 | 155 | 36 | 1 |  | I 2: TT11618
|  | 3 | I 3: TT11628 | 155 | 36 | 2 |  | I 3: TT11628
|  | 4 | I 4: TT12105 | 155 | 36 | 3 |  | I 4: TT12105
0750-0402 | 11 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11003 | 155 | 40 | 0 |  | I 1: PSH11003
|  | 2 | I 2: PSH11012 | 155 | 40 | 1 |  | I 2: PSH11012
|  | 3 | I 3: PSH11022 | 155 | 40 | 2 |  | I 3: PSH11022
|  | 4 | I 4: PSH11103 | 155 | 40 | 3 |  | I 4: PSH11103
0750-0402 | 12 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11112 | 155 | 41 | 5 |  | I 1: PSH11112
|  | 2 | I 2: PSH11122 | 155 | 41 | 6 |  | I 2: PSH11122
|  | 3 | I 3: PSH11203 | 155 | 41 | 7 |  | I 3: PSH11203
|  | 4 | I 4: PSH11212 | 155 | 41 | 8 |  | I 4: PSH11212
0750-0402 | 13 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11222 | 155 | 42 | 0 |  | I 1: PSH11222
|  | 2 | I 2: PSL11204 | 155 | 42 | 1 |  | I 2: PSL11204
|  | 3 | I 3: PSH11303 | 155 | 42 | 2 |  | I 3: PSH11303
|  | 4 | I 4: PSH11312 | 155 | 42 | 3 |  | I 4: PSH11312
0750-0402 | 14 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11322 | 155 | 41 | 0 |  | I 1: PSH11322
|  | 2 | I 2: PSL11304 | 155 | 41 | 1 |  | I 2: PSL11304
|  | 3 | I 3: PSH11503 | 155 | 41 | 2 |  | I 3: PSH11503
|  | 4 | I 4: PSH11512 | 155 | 41 | 3 |  | I 4: PSH11512
0750-0402 | 15 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11522 | 155 | 42 | 0 |  | I 1: PSH11522
|  | 2 | I 2: PSH11603 | 155 | 42 | 1 |  | I 2: PSH11603
|  | 3 | I 3: PSH11612 | 155 | 42 | 2 |  | I 3: PSH11612
|  | 4 | I 4: PSH11622 | 155 | 42 | 3 |  | I 4: PSH11622
0750-0402 | 16 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1:PSH11703 | 155 | 43 | 0 |  | I 1:PSH11703
|  | 2 | I 2: PSH11712 | 155 | 43 | 1 |  | I 2: PSH11712
|  | 3 | I 3: PSH11722 | 155 | 43 | 2 |  | I 3: PSH11722
|  | 4 | I 4:PSH11803 | 155 | 43 | 3 |  | I 4:PSH11803
0750-0402 | 17 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11812 | 155 | 44 | 0 |  | I 1: PSH11812
|  | 2 | I 2: PSH11822 | 155 | 44 | 1 |  | I 2: PSH11822
|  | 3 | I 3: PSH11903 | 155 | 44 | 2 |  | I 3: PSH11903
|  | 4 | I 4: PSH11912 | 155 | 44 | 3 |  | I 4: PSH11912
0750-0402 | 18 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11922 | 155 | 43 | 0 |  | I 1: PSH11922
|  | 2 | I 2: PSH12003 | 155 | 43 | 1 |  | I 2: PSH12003
|  | 3 | I 3: PSH12012 | 155 | 43 | 2 |  | I 3: PSH12012
|  | 4 | I 4: PSH12022 | 155 | 43 | 3 |  | I 4: PSH12022
0750-0402 | 19 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH12103 | 155 | 44 | 0 |  | I 1: PSH12103
|  | 2 | I 2: PSH12112 | 155 | 44 | 1 |  | I 2: PSH12112
|  | 3 | I 3: PSH12122 | 155 | 44 | 2 |  | I 3: PSH12122
|  | 4 | I 4: PSH11403 | 155 | 44 | 3 |  | I 4: PSH11403
0750-0402 | 20 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSH11412 | 155 | 45 | 0 |  | I 1: PSH11412
|  | 2 | I 2: PSH11422 | 155 | 45 | 1 |  | I 2: PSH11422
|  | 3 | I 3: Digital Input | 155 | 45 | 2 |  | I 3: Digital Input
|  | 4 | I 4: Digital Input | 155 | 45 | 3 |  | I 4: Digital Input
0750-0402 | 21 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Digital Input | 155 | 46 | 0 |  | I 1: Digital Input
|  | 2 | I 2: Digital Input | 155 | 46 | 1 |  | I 2: Digital Input
|  | 3 | I 3: Digital Input | 155 | 46 | 2 |  | I 3: Digital Input
|  | 4 | I 4: Digital Input | 155 | 46 | 3 |  | I 4: Digital Input
0750-0504 | 22 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/13 [Argon Side A Analysis ] | 155 | 0 | 0 |  | O 1: YY9402/13 [Argon Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/14 [Argon Side B Analysis ] | 155 | 0 | 1 |  | O 2: YY9402/14 [Argon Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/15 [CO2 Side A Analysis ] | 155 | 0 | 2 |  | O 3: YY9402/15 [CO2 Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/16 [CO2 Side B Analysis ] | 155 | 0 | 3 |  | O 4: YY9402/16 [CO2 Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 23 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/17 [N2 Side A Analysis ] | 155 | 1 | 0 |  | O 1: YY9402/17 [N2 Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/18 [N2 Side B Analysis ] | 155 | 1 | 1 |  | O 2: YY9402/18 [N2 Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/19 [O2 Side A Analysis ] | 155 | 1 | 2 |  | O 3: YY9402/19 [O2 Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/20 [O2 Side B Analysis ] | 155 | 1 | 3 |  | O 4: YY9402/20 [O2 Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 24 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/21 [CF4 Side A Analysis ] | 155 | 2 | 0 |  | O 1: YY9402/21 [CF4 Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/22 [CF4 Side B Analysis ] | 155 | 2 | 1 |  | O 2: YY9402/22 [CF4 Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/23 [Xenon Side A Analysis ] | 155 | 2 | 2 |  | O 3: YY9402/23 [Xenon Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/24 [Xenon Side B Analysis ] | 155 | 2 | 3 |  | O 4: YY9402/24 [Xenon Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 25 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YY9102/25 [CO2 Pur Side A Analysis ] | 155 | 3 | 0 |  | O 1: YY9402/25 [CO2 Pur Side A Analysis Valve ]
|  | 2 | O 2: YY9102/26 [CO2 Pur Side B Analysis ] | 155 | 3 | 1 |  | O 2: YY9402/26 [CO2 Pur Side B Analysis Valve ]
|  | 3 | O 3: YY9102/11 [Helium Side A Analysis ] | 155 | 3 | 2 |  | O 3: YY9402/11 [Helium Side A Analysis Valve ]
|  | 4 | O 4: YY9102/12 [Helium Side B Analysis ] | 155 | 3 | 3 |  | O 4: YY9402/12 [Helium Side B Analysis Valve ]
0750-0504 | 26 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: Digital Output | 155 | 4 | 0 |  | O 1: Digital Output
|  | 2 | O 2: Digital Output | 155 | 4 | 1 |  | O 2: Digital Output
|  | 3 | O 3: Digital Output | 155 | 4 | 2 |  | O 3: Digital Output
|  | 4 | O 4: Digital Output | 155 | 4 | 3 |  | O 4: Digital Output
0750-0600 | 27 | End Module

## Primary1
Node 97
|  | Atlas Gas Supplies LEDs | 8x 750-1500
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PB-10002 | 145 | 0 | 0 | I 1: PB-10002
|  | 2 | I 2: Digital Input | 145 | 0 | 1 | I 2: Digital Input
|  | 3 | I 3: Digital Input | 145 | 0 | 2 | I 3: Digital Input
|  | 4 | I 4: Digital Input | 145 | 0 | 3 | I 4: Digital Input
0750-1500 | 2 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11513 | 145 | 0 | 0 | O 1: XLED-11513 [Argon Supply A Active LED ]
|  | 2 | O 2: XLED-11514 | 145 | 0 | 1 | O 2: XLED-11514 [Argon Supply A Empty LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11515 | 145 | 0 | 2 | O 3: XLED-11515 [Argon Supply A Standby LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11516 | 145 | 0 | 3 | O 4: XLED-11516 [Argon Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11517 | 145 | 0 | 4 | O 5: XLED-11517 [Argon Supply A Analysis Bad LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11523 | 145 | 0 | 5 | O 6: XLED-11523 [Argon Supply B Active LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11524 | 145 | 0 | 6 | O 7: XLED-11524 [Argon Supply B Empty LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11525 | 145 | 0 | 7 | O 8: XLED-11525 [Argon Supply B Standby LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11526 | 145 | 0 | 8 | O 9: XLED-11526 [Argon Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11527 | 145 | 0 | 9 | O 10: XLED-11527 [Argon Supply B Analysis Bad LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11613 | 145 | 0 | 10 | O 11: XLED-11613 [CO2 Supply A Active LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11614 | 145 | 0 | 11 | O 12: XLED-11614 [CO2 Supply A Empty LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11615 | 145 | 0 | 12 | O 13: XLED-11615 [CO2 Supply A Standby LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11616 | 145 | 0 | 13 | O 14: XLED-11616 [CO2 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11617 | 145 | 0 | 14 | O 15: XLED-11617 [CO2 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11623 | 145 | 0 | 15 | O 16: XLED-11623 [CO2 Supply B Active LED]
0750-1500 | 3 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable |  | 145
|  | 1 | O 1: XLED-11624 | 145 | 1 | 0 | O 1: XLED-11624 [CO2 Supply B Empty LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11625 | 145 | 1 | 1 | O 2: XLED-11625 [CO2 Supply B Standby LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11626 | 145 | 1 | 2 | O 3: XLED-11626 [CO2 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11627 | 145 | 1 | 3 | O 4: XLED-11627 [CO2 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11713 | 145 | 1 | 4 | O 5: XLED-11713 [N2 Supply A Active LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11714 | 145 | 1 | 5 | O 6: XLED-11714 [N2 Supply A Empty LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11715 | 145 | 1 | 6 | O 7: XLED-11715 [N2 Supply A Standby LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11716 | 145 | 1 | 7 | O 8: XLED-11716 [N2 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11717 | 145 | 1 | 8 | O 9: XLED-11717 [N2 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11723 | 145 | 1 | 9 | O 10: XLED-11723 [N2 Supply B Active LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11724 | 145 | 1 | 10 | O 11: XLED-11724 [N2 Supply B Empty LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11725 | 145 | 1 | 11 | O 12: XLED-11725 [N2 Supply B Standby LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11726 | 145 | 1 | 12 | O 13: XLED-11726 [N2 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11727 | 145 | 1 | 13 | O 14: XLED-11727 [N2 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11813 | 145 | 1 | 14 | O 15: XLED-11813 [O2 Supply A Active LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11814 | 145 | 1 | 15 | O 16: XLED-11814 [O2 Supply A Empty LED]
0750-1500 | 4 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11815 | 145 | 2 | 0 | O 1: XLED-11815 [O2 Supply A Standby LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11816 | 145 | 2 | 1 | O 2: XLED-11816 [O2 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11817 | 145 | 2 | 2 | O 3: XLED-11817 [O2 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11823 | 145 | 2 | 3 | O 4: XLED-11823 [O2 Supply B Active LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11824 | 145 | 2 | 4 | O 5: XLED-11824 [O2 Supply B Empty LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11825 | 145 | 2 | 5 | O 6: XLED-11825 [O2 Supply B Standby LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11826 | 145 | 2 | 6 | O 7: XLED-11826 [O2 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11827 | 145 | 2 | 7 | O 8: XLED-11827 [O2 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11913 | 145 | 2 | 8 | O 9: XLED-11913 [CF4 Supply A Active LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11914 | 145 | 2 | 9 | O 10: XLED-11914 [CF4 Supply A Empty LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11915 | 145 | 2 | 10 | O 11: XLED-11915 [CF4 Supply A Standby LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11916 | 145 | 2 | 11 | O 12: XLED-11916 [CF4 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11917 | 145 | 2 | 12 | O 13: XLED-11917 [CF4 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11923 | 145 | 2 | 13 | O 14: XLED-11923 [CF4 Supply B Active LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11924 | 145 | 2 | 14 | O 15: XLED-11924 [CF4 Supply B Empty LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11925 | 145 | 2 | 15 | O 16: XLED-11925 [CF4 Supply B Standby LED]
0750-1500 | 5 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11926 | 145 | 3 | 0 | O 1: XLED-11926 [CF4 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11927 | 145 | 3 | 1
|  | 3 | O 3: XLED-12013 | 145 | 3 | 2 | O 3: XLED-12013 [Xenon Supply A Active LED]
|  | 4 | O 4: XLED-12014 | 145 | 3 | 3 | O 4: XLED-12014 [Xenon Supply A Empty LED]
|  | 5 | O 5: XLED-12015 | 145 | 3 | 4 | O 5: XLED-12015 [Xenon Supply A Standby LED]
|  | 6 | O 6: XLED-12016 | 145 | 3 | 5 | O 6: XLED-12016 [Xenon Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 7 | O 7: XLED-12017 | 145 | 3 | 6 | O 7: XLED-12017 [Xenon Supply A Analysis Bad LED]
|  | 8 | O 8: XLED-12023 | 145 | 3 | 7 | O 8: XLED-12023 [Xenon Supply B Active LED]
|  | 9 | O 9: XLED-12024 | 145 | 3 | 8 | O 9: XLED-12024 [Xenon Supply B Empty LED]
|  | 10 | O 10: XLED-12025 | 145 | 3 | 9 | O 10: XLED-12025 [Xenon Supply B Standby LED]
|  | 11 | O 11: XLED-12026 | 145 | 3 | 10 | O 11: XLED-12026 [Xenon Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 12 | O 12: XLED-12027 | 145 | 3 | 11 | O 12: XLED-12027 [Xenon Supply B Analysis Bad LED]
|  | 13 | O 13: XLED-12113 | 145 | 3 | 12 | O 13: XLED-12113 [CO2 Pur Supply A Active LED]
|  | 14 | O 14: XLED-12114 | 145 | 3 | 13 | O 14: XLED-12114 [CO2 Pur Supply A Empty LED]
|  | 15 | O 15: XLED-12115 | 145 | 3 | 14 | O 15: XLED-12115 [CO2 Pur Supply A Standby LED]
|  | 16 | O 16: XLED-12116 | 145 | 3 | 15 | O 16: XLED-12116 [CO2 Pur Supply A Analysis in Progress LED]
0750-1500 | 6 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-12117 | 145 | 4 | 0 | O 1: XLED-12117 [CO2 Pur Supply A Analysis Bad LED]
|  | 2 | O 2: XLED-12123 | 145 | 4 | 1 | O 2: XLED-12123 [CO2 Pur Supply B Active LED]
|  | 3 | O 3: XLED-12124 | 145 | 4 | 2 | O 3: XLED-12124 [CO2 Pur Supply B Empty LED]
|  | 4 | O 4: XLED-12125 | 145 | 4 | 3 | O 4: XLED-12125 [CO2 Pur Supply B Standby LED]
|  | 5 | O 5: XLED-12126 | 145 | 4 | 4 | O 5: XLED-12126 [CO2 Pur Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 6 | O 6: XLED-12127 | 145 | 4 | 5 | O 6: XLED-12127 [CO2 Pur Supply B Analysis Bad LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11413 | 145 | 4 | 6 | O 7: XLED-11413 [Helium Supply A Active LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11414 | 145 | 4 | 7 | O 8: XLED-11414 [Helium Supply A Empty LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11415 | 145 | 4 | 8 | O 9: XLED-11415 [Helium Supply A Standby LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11416 | 145 | 4 | 9 | O 10: XLED-11416 [Helium Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11417 | 145 | 4 | 10 | O 11: XLED-11417 [Helium Supply A Analysis Bad LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11423 | 145 | 4 | 11 | O 12: XLED-11423 [Helium Supply B Active LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11424 | 145 | 4 | 12 | O 13: XLED-11424 [Helium Supply B Empty LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11425 | 145 | 4 | 13 | O 14: XLED-11425 [Helium Supply B Standby LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11426 | 145 | 4 | 14 | O 15: XLED-11426 [Helium Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11427 | 145 | 4 | 15 | O 16: XLED-11427 [Helium Supply B Analysis Bad LED]
0750-1500 | 7 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11013 | 145 | 5 | 0 | O 1: XLED-11013 [C2H2F4 Supply A Active LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11014 | 145 | 5 | 1 | O 2: XLED-11014 [C2H2F4 Supply A Empty LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11015 | 145 | 5 | 2 | O 3: XLED-11015 [C2H2F4 Supply A Standby LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11016 | 145 | 5 | 3 | O 4: XLED-11016 [C2H2F4 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11017 | 145 | 5 | 4 | O 5: XLED-11017 [C2H2F4 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11023 | 145 | 5 | 5 | O 6: XLED-11023 [C2H2F4 Supply B Active LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11024 | 145 | 5 | 6 | O 7: XLED-11024 [C2H2F4 Supply B Empty LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11025 | 145 | 5 | 7 | O 8: XLED-11025 [C2H2F4 Supply B Standby LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11026 | 145 | 5 | 8 | O 9: XLED-11026 [C2H2F4 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11027 | 145 | 5 | 9 | O 10: XLED-11027 [C2H2F4 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11113 | 145 | 5 | 10 | O 11: XLED-11113 [SF6 Supply A Active LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11114 | 145 | 5 | 11 | O 12: XLED-11114 [SF6 Supply A Empty LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11115 | 145 | 5 | 12 | O 13: XLED-11115 [SF6 Supply A Standby LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11116 | 145 | 5 | 13 | O 14: XLED-11116 [SF6 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11117 | 145 | 5 | 14 | O 15: XLED-11117 [SF6 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11123 | 145 | 5 | 15 | O 16: XLED-11123 [SF6 Supply B Active LED]
0750-1500 | 8 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11124 | 145 | 6 | 0 | O 1: XLED-11124 [SF6 Supply B Empty LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11125 | 145 | 6 | 1 | O 2: XLED-11125 [SF6 Supply B Standby LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11126 | 145 | 6 | 2 | O 3: XLED-11126 [SF6 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11127 | 145 | 6 | 3 | O 4: XLED-11127 [SF6 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11213 | 145 | 6 | 4 | O 5: XLED-11213 [Isobutane Supply A Active LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11214 | 145 | 6 | 5 | O 6: XLED-11214 [Isobutane Supply A Empty LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11215 | 145 | 6 | 6 | O 7: XLED-11215 [Isobutane Supply A Standby LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11216 | 145 | 6 | 7 | O 8: XLED-11216 [Isobutane Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11217 | 145 | 6 | 8 | O 9: XLED-11217 [Isobutane Supply A Analysis Bad LED]
|  | 10 | O 10: XLED-11223 | 145 | 6 | 9 | O 10: XLED-11223 [Isobutane Supply B Active LED]
|  | 11 | O 11: XLED-11224 | 145 | 6 | 10 | O 11: XLED-11224 [Isobutane Supply B Empty LED]
|  | 12 | O 12: XLED-11225 | 145 | 6 | 11 | O 12: XLED-11225 [Isobutane Supply B Standby LED]
|  | 13 | O 13: XLED-11226 | 145 | 6 | 12 | O 13: XLED-11226 [Isobutane Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 14 | O 14: XLED-11227 | 145 | 6 | 13 | O 14: XLED-11227 [Isobutane Supply B Analysis Bad LED]
|  | 15 | O 15: XLED-11313 | 145 | 6 | 14 | O 15: XLED-11313 [Ar/H2 Supply A Active LED]
|  | 16 | O 16: XLED-11314 | 145 | 6 | 15 | O 16: XLED-11314 [Ar/H2 Supply A Empty LED]
0750-1500 | 9 | 16 DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable
|  | 1 | O 1: XLED-11315 | 145 | 7 | 0 | O 1: XLED-11315 [Ar/H2 Supply A Standby LED]
|  | 2 | O 2: XLED-11316 | 145 | 7 | 1 | O 2: XLED-11316 [Ar/H2 Supply A Analysis in Progress LED]
|  | 3 | O 3: XLED-11317 | 145 | 7 | 2 | O 3: XLED-11317 [Ar/H2 Supply A Analysis Bad LED]
|  | 4 | O 4: XLED-11323 | 145 | 7 | 3 | O 4: XLED-11323 [Ar/H2 Supply B Active LED]
|  | 5 | O 5: XLED-11324 | 145 | 7 | 4 | O 5: XLED-11324 [Ar/H2 Supply B Empty LED]
|  | 6 | O 6: XLED-11325 | 145 | 7 | 5 | O 6: XLED-11325 [Ar/H2 Supply B Standby LED]
|  | 7 | O 7: XLED-11326 | 145 | 7 | 6 | O 7: XLED-11326 [Ar/H2 Supply B Analysis in Progress LED]
|  | 8 | O 8: XLED-11327 | 145 | 7 | 7 | O 8: XLED-11327 [Ar/H2 Supply B Analysis Bad LED]
|  | 9 | O 9: XLED-11204 | 145 | 7 | 8 | O 9: XLED-11204 [Isobutane Interlock]
|  | 10 | O 10: XLED-11304 | 145 | 7 | 9 | O 10: XLED-11304 [Ar/H2 Interlock]
|  | 11 | O 11: Digital Output | 145 | 7 | 10 | O 11: Digital Output
|  | 12 | O 12: Digital Output | 145 | 7 | 11 | O 12: Digital Output
|  | 13 | O 13: Digital Output | 145 | 7 | 12 | O 13: Digital Output
|  | 14 | O 14: Digital Output | 145 | 7 | 13 | O 14: Digital Output
|  | 15 | O 15: Digital Output | 145 | 7 | 14 | O 15: Digital Output
|  | 16 | O 16: Digital Output | 145 | 7 | 15 | O 16: Digital Output
0750-0600 | 10 | End Module

## Lucid_elmb
LUCID Functioning and ELMB connection
| LUCID |  |  |  |  | vitesse du bus 50 Kbits/s
| Stop | Run | Fill | Evacuate
YV - 6X23
YV - 6X21
YV - 6X27
PUMP - 4X01
PT - 6X24
X = 1 | Side C
X = 2 | Side A
ADC ( Inputs CH - 0 / CH - 15) |  |  |  | Port A ( I/O )
CH - 0 | PT100 - 1 |  |  | CH - 1 | NU
CH - 1 |  |  |  | CH - 2 | NU
CH - 2 | PT100 - 2 |  |  | CH - 3 | NU
CH - 3 |  |  |  | CH - 4 | NU
CH - 4 | PT100 - 3 |  |  | CH - 5 | NU
CH - 5 |  |  |  | CH - 6 | NU
CH - 6 | PT100 - 4 |  |  | CH - 7 | NU
CH - 7 |  |  |  | CH - 8 | NU
CH - 8 | PT100 - 5
CH - 9
CH - 10 | PT100 - 6
CH - 11
CH - 12 | PT100 - 7
CH - 13
CH - 14 | PT100 - 8
CH - 15
ADC ( Inputs CH - 16 / CH - 31) |  |  |  | Port C ( Outputs )
CH - 16 | PT100 - 9 |  |  | CH - 1 | YV - 6X23
CH - 17 |  |  |  | CH - 2 | YV - 6X21
CH - 18 | PT100 - 10 |  |  | CH - 3 | YV - 6X27
CH - 19 |  |  |  | CH - 4 | PUMP - 4X01
CH - 20 | NU |  |  | CH - 5 | NU
CH - 21 | NU |  |  | CH - 6 | NU
CH - 22 | NU |  |  | CH - 7 | NU
CH - 23 | NU |  |  | CH - 8 | NU
CH - 24 | NU
CH - 25 | NU
CH - 26 | NU
CH - 27 | NU |  |  | mbar | : -1000 | : + 500
CH - 28 | NU |  |  | tension | 1V | 5V
CH - 29 | NU
CH - 30 | NU
CH - 31 | NU
ADC ( Inputs CH - 32 / CH - 47) |  |  |  | Port F ( Inputs )
CH - 32 | PT - 6X24 ( -1000 / +500 ) |  |  | CH - 1 | NU
CH - 33 | NU |  |  | CH - 2 | NU
CH - 34 | NU |  |  | CH - 3 | NU
CH - 35 | NU |  |  | CH - 4 | NU
CH - 36 | NU |  |  | CH - 5 | NU
CH - 37 | NU |  |  | CH - 6 | NU
CH - 38 | NU |  |  | CH - 7 | NU
CH - 39 | NU |  |  | CH - 8 | NU
CH - 40 | NU
CH - 41 | NU
CH - 42 | NU
CH - 43 | NU
CH - 44 | NU
CH - 45 | NU
CH - 46 | NU
CH - 47 | NU
ADC ( Inputs CH - 48 / CH - 63) |  |  |  | Port SPI
CH - 48 | NU |  |  | CH - 1 | NU
CH - 49 | NU |  |  | CH - 2 | NU
CH - 50 | NU |  |  | CH - 3 | NU
CH - 51 | NU |  |  | CH - 4 | NU
CH - 52 | NU |  |  | CH - 5 | NU
CH - 53 | NU |  |  | CH - 6 | NU
CH - 54 | NU |  |  | CH - 7 | NU
CH - 55 | NU |  |  | CH - 8 | NU
CH - 56 | NU
CH - 57 | NU
CH - 58 | NU
CH - 59 | NU
CH - 60 | NU
CH - 61 | NU
CH - 62 | NU
CH - 63 | NU

## Lucid_P
LUCID Wago file (PB#60)
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | FBC for PROFIBUS - Standard
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: NU |  | 0 | 0
|  | 2 | I 2: NU |  | 0 | 1
|  | 3 | I 3: NU |  | 0 | 2
|  | 4 | I 4: NU |  | 0 | 3
|  | 5 | I 5: NU |  | 0 | 4
|  | 6 | I 6: NU |  | 0 | 5
|  | 7 | I 7: NU |  | 0 | 6
|  | 8 | I 8: NU |  | 0 | 7
0750-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT 6001 (0 / 5 bar ) |  | 1 | 0
|  | 2 | I 2: PT 6124 ( 0 / 1500 mbara ) |  | 1 | 1
|  | 3 | I 3: PT 6224 ( 0 / 1500 mbara ) |  | 1 | 2
|  | 4 | I 4: NU |  | 1 | 3
0750-0468 | 3 | 4 AI 0-10V S.E.
|  | 1 | E 1: PCV 6011 (28 / 2972 mbara ) |  | 5 | 0
|  | 2 | E 2: NU |  | 5 | 1
|  | 3 | E 3: NU |  | 5 | 2
|  | 4 | E 4: NU |  | 5 | 3
0750-0550 | 3 | 2 AO 0-10V DC
|  | 1 | O 1: PCV 6011 (28 / 2972 mbara ) |  | 0 | 0
|  | 2 | O 2: NU |  | 0 | 1
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 6003 |  | 2 | 0
|  | 2 | O 2: NU |  | 2 | 1
|  | 3 | O 3: NU |  | 2 | 2
|  | 4 | O 4: NU |  | 2 | 3
|  | 5 | O 5: NU |  | 2 | 4
|  | 6 | O 6: NU |  | 2 | 5
|  | 7 | O 7: NU |  | 2 | 6
|  | 8 | O 8: NU |  | 2 | 7
0750-0530 | 5 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 6121 |  | 3 | 0
|  | 2 | O 2: YV 6123 |  | 3 | 1
|  | 3 | O 3: YV 6127 |  | 3 | 2
|  | 4 | O 4: PUMP 6101 |  | 3 | 3
|  | 5 | O 5: NU |  | 3 | 4
|  | 6 | O 6: NU |  | 3 | 5
|  | 7 | O 7: NU |  | 3 | 6
|  | 8 | O 8: NU |  | 3 | 7
0750-0530 | 6 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 6221 |  | 4 | 0
|  | 2 | O 2: YV 6223 |  | 4 | 1
|  | 3 | O 3: YV 6227 |  | 4 | 2
|  | 4 | O 4: PUMP 6201 |  | 4 | 3
|  | 5 | O 5: NU |  | 4 | 4
|  | 6 | O 6: NU |  | 4 | 5
|  | 7 | O 7: NU |  | 4 | 6
|  | 8 | O 8: NU |  | 4 | 7
0750-0600 | 7 | End Module

## AnalyseL3
ATLAS Standard O2 H2O PB#93
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Common test IN | 8 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: ZSH9318 Calibration | 8 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: ZSR9318/1 0-100ppm | 8 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: ZSR9318/2 0-1000ppm | 8 | 0 | 3
|  | 5 | I 5: ZSR9318/3 0-10000ppm | 8 | 0 | 4
|  | 6 | I 6: ZSR9318/4 0-100%1000000ppm | 8 | 0 | 5
|  | 7 | I 7: NU | 8 | 0 | 6
|  | 8 | I 8: NU | 8 | 0 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED 9399/1 Sample All | 8 | 0 | 0
|  | 2 | O 2: XLED 9399/2 Sample One | 8 | 0 | 1
|  | 3 | O 3: XLED 9399/3 Jump to one | 8 | 0 | 2
|  | 4 | O 4: XLED 9399/6 External Sample One | 8 | 0 | 3
|  | 5 | O 5: XLED 9399/4 Stop | 8 | 0 | 4
|  | 6 | O 6: XLED 9399/5 Alarm | 8 | 0 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 8 | 0 | 6
|  | 8 | O 8: Common test OUT | 8 | 0 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT 9315 ( 0-40mbar) | 8 | 1 | 0
|  | 2 | I 2: TE 9317 (-80 / 0 degC) | 8 | 1 | 1
|  | 3 | I 3: XANA 9318 | 8 | 1 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 8 | 1 | 3
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 9302/1 Calibration chan 1 | 8 | 1 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9302/2 Calibration chan 2 | 8 | 1 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9302/3 Argon | 8 | 1 | 2
|  | 4 | O 4: YV 9302/4 CO2 | 8 | 1 | 3
|  | 5 | O 5: YV 9302/5 CF4 | 8 | 1 | 4
|  | 6 | O 6: YV 9302/6 C2H2F4 | 8 | 1 | 5
|  | 7 | O 7: YV 9302/7 Free | 8 | 1 | 6
|  | 8 | O 8: YV 9302/8 Sample 1 MDT | 8 | 1 | 7
0750-0530 | 5 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 9302/9 Sample 2 MDT | 8 | 2 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9302/10 Sample 3 MDT | 8 | 2 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9302/11 Sample 4 MDT | 8 | 2 | 2
|  | 4 | O 4: YV 9302/12 Sample 1 RPC | 8 | 2 | 3
|  | 5 | O 5: YV 9302/13 Sample 2 RPC | 8 | 2 | 4
|  | 6 | O 6: YV 9302/14 Sample 3 RPC | 8 | 2 | 5
|  | 7 | O 7: YV 9302/15 Sample 4 RPC | 8 | 2 | 6
|  | 8 | O 8: YV 9302/16 CSC | 8 | 2 | 7
0750-0530 | 6 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: NU | 8 | 3 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 8 | 3 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 8 | 3 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 8 | 3 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 8 | 3 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 8 | 3 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 8 | 3 | 6
|  | 8 | O 8: YV 9302/17 Free | 8 | 3 | 7
0750-0530 | 7 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 9302/18 Free | 8 | 4 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9302/19 Free | 8 | 4 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9302/20 Free | 8 | 4 | 2
|  | 4 | O 4: YV 9302/21 Free | 8 | 4 | 3
|  | 5 | O 5: YV 9317/1 | 8 | 4 | 4
|  | 6 | O 6: YV 9317/2 NOpen | 8 | 4 | 5
|  | 7 | O 7: YV 9318/1 | 8 | 4 | 6
|  | 8 | O 8: YV 9318/2 NOpen | 8 | 4 | 7
0750-0600 | 8 | End Module

## AnalyseL2
ATLAS IR i-C4H10 Standard Analyse PB#92
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Common Test In | 4 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 4 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 4 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 4 | 0 | 3
|  | 5 | I 5: NU | 4 | 0 | 4
|  | 6 | I 6: NU | 4 | 0 | 5
|  | 7 | I 7: ZSH 9219 Calibration | 4 | 0 | 6
|  | 8 | I 8: NU | 4 | 0 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED 9299/1 Sample All | 4 | 0 | 0
|  | 2 | O 2: XLED 9299/2 Sample One | 4 | 0 | 1
|  | 3 | O 3: XLED 9299/3 Jump to one | 4 | 0 | 2
|  | 4 | O 4: XLED 9299/6 External Sample One | 4 | 0 | 3
|  | 5 | O 5: XLED 9299/4 Stop | 4 | 0 | 4
|  | 6 | O 6: XLED 9299/5 Alarm | 4 | 0 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 4 | 0 | 6
|  | 8 | O 8: Test Common Out | 4 | 0 | 7
0750-0454 | 3 | 2 AI 4-20mA Diff
|  | 1 | I 1: XANA 9219 ( C4H10 0-10% ) | 4 | 1 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 4 | 1 | 1
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 9202/1 Sample 1 RPC | 4 | 1 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9202/2 Sample 2 RPC | 4 | 1 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9202/3 Sample 3 RPC | 4 | 1 | 2
|  | 4 | O 4: YV 9202/4 C2H2F4 | 4 | 1 | 3
|  | 5 | O 5: YV 9202/0 Nitrogen | 4 | 1 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 4 | 1 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 4 | 1 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 4 | 1 | 7
0750-0530 | 5 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: NU | 4 | 2 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 4 | 2 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 4 | 2 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 4 | 2 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 4 | 2 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 4 | 2 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 4 | 2 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 4 | 2 | 7
0750-0600 | 6 | End Module

## AnalyseL1
ATLAS IR-CO2 Standard Analyse PB#91
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Test Common In | 0 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 0 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 0 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 0 | 0 | 3
|  | 5 | I 5: NU | 0 | 0 | 4
|  | 6 | I 6: NU | 0 | 0 | 5
|  | 7 | I 7: ZSH 9116 Calibration | 0 | 0 | 6
|  | 8 | I 8: NU | 0 | 0 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED 9199/1 Sample All | 0 | 0 | 0
|  | 2 | O 2: XLED 9199/2 Sample One | 0 | 0 | 1
|  | 3 | O 3: XLED 9199/3 Jump to one | 0 | 0 | 2
|  | 4 | O 4: XLED 9199/6 External Sample One | 0 | 0 | 3
|  | 5 | O 5: XLED 9199/4 Stop | 0 | 0 | 4
|  | 6 | O 6: XLED 9199/5 Alarm | 0 | 0 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 0 | 0 | 6
|  | 8 | O 8: Test Common Out | 0 | 0 | 7
0750-0454 | 3 | 2 AI 4-20mA Diff
|  | 1 | I 1: NU | 0 | 1 | 0
|  | 2 | I 2: XANA 9116 ( CO2: 0 / 30% ) | 0 | 1 | 1
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: YV 9102/01 Sample 1 MDT | 0 | 1 | 0
|  | 2 | O 2: YV 9102/02 Sample 2 MDT | 0 | 1 | 1
|  | 3 | O 3: YV 9102/03 Sample 3 MDT | 0 | 1 | 2
|  | 4 | O 4: YV 9102/04 CSC Mixer | 0 | 1 | 3
|  | 5 | O 5: YV 9102/05 Free | 0 | 1 | 4
|  | 6 | O 6: YV 9102/06 Free | 0 | 1 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 0 | 1 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 0 | 1 | 7
0750-0530 | 5 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: NU | 0 | 2 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 0 | 2 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 0 | 2 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 0 | 2 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 0 | 2 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 0 | 2 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 0 | 2 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 0 | 2 | 7
0750-0600 | 6 | End Module

## Enviromental_Ux
ATLAS US Environmental Module [PB#3]
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0455 | 1 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0051 [0/10 bar] | 60 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: PT0052 [0/10 bar] | 60 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: PT0053 [0/10 bar] | 60 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: PT0054 [0/10 bar] | 60 | 0 | 3
0750-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0055 [0/10 bar] | 60 | 4 | 0
|  | 2 | I 2: PT0056 [0/10 bar] | 60 | 4 | 1
|  | 3 | I 3: PT0057 [-25/+25 mbar] | 60 | 4 | 2
|  | 4 | I 4: PT0058 [-25/+25 mbar] | 60 | 4 | 3
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0059 [-25/+25 mbar] | 60 | 8 | 0
|  | 2 | I 2: PT0060 [0/10 bar] | 60 | 8 | 1
|  | 3 | I 3: PT0061 [0/10 bar] | 60 | 8 | 2
|  | 4 | I 4: PT0062 [0/10 bar] | 60 | 8 | 3
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0063 [0/10 bar] | 60 | 12 | 0
|  | 2 | I 2: PT0064 [0/10 bar] | 60 | 12 | 1
|  | 3 | I 3: PT0065 [-25/+25 mbar] | 60 | 12 | 2
|  | 4 | I 4: PT0201 [900/1100 mbar] | 60 | 12 | 3
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0301 [900/1100 mbar] | 60 | 16 | 0
|  | 2 | I 2: PT0302 [900/1100 mbar] | 60 | 16 | 1
|  | 3 | I 3: PT0303 [900/1100 mbar] | 60 | 16 | 2
|  | 4 | I 4: HT0051 [0/100 %] | 60 | 16 | 3
0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FT0051 [0/100 %] | 60 | 20 | 0
|  | 2 | I 2: FT0052 [0/100 %] | 60 | 20 | 1
|  | 3 | I 3: FT0053 [0/100 %] | 60 | 20 | 2
|  | 4 | I 4: FT0054 [0/100 %] | 60 | 20 | 3
0750-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FT0055 [0/100 %] | 60 | 24 | 0
|  | 2 | I 2: FT0056 [0/100 %] | 60 | 24 | 1
|  | 3 | I 3: FT0057 [0/100 %] | 60 | 24 | 2
|  | 4 | I 4: FT0058 [0/100 %] | 60 | 24 | 3
0750-0460 | 8 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0051 | 60 | 28 | 0
|  | 2 | I 2: TE0052 | 60 | 28 | 1
|  | 3 | I 3: TE0053 | 60 | 28 | 2
|  | 4 | I 4: TE0054 | 60 | 28 | 3
0750-0460 | 9 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0055 | 60 | 32 | 0
|  | 2 | I 2: TE0056 | 60 | 32 | 1
|  | 3 | I 3: TE0057 | 60 | 32 | 2
|  | 4 | I 4: TE0058 | 60 | 32 | 3
0750-0460 | 10 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0059 | 60 | 36 | 0
|  | 2 | I 2: TE0060 | 60 | 36 | 1
|  | 3 | I 3: TE0061 | 60 | 36 | 2
|  | 4 | I 4: TE0062 | 60 | 36 | 3
0750-0402 | 11 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSL0051 | 60 | 40 | 0
|  | 2 | I 2: PSL0052 | 60 | 40 | 1
|  | 3 | I 3: PSL0053 | 60 | 40 | 2
|  | 4 | I 4: PSL0054 | 60 | 40 | 3
0750-0402 | 12 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSL0055 | 60 | 41 | 0
|  | 2 | I 2: PSL0056 | 60 | 41 | 1
|  | 3 | I 3: PSL0057 | 60 | 41 | 2
|  | 4 | I 4: PSL0058 | 60 | 41 | 3
0750-0402 | 13 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: EYE0051 | 60 | 42 | 0
|  | 2 | I 2: EYE0052 | 60 | 42 | 1
|  | 3 | I 3: EYE0053 | 60 | 42 | 2
|  | 4 | I 4: EYE0054 | 60 | 42 | 3
0750-0402 | 14 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: EYE0055 | 60 | 43 | 0
|  | 2 | I 2: EYE0056 | 60 | 43 | 1
|  | 3 | I 3: EYE0057 | 60 | 43 | 2
|  | 4 | I 4: EYE0058 | 60 | 43 | 3
0750-0514 | 15 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0051 | 60 | 0 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0052 | 60 | 0 | 1
0750-0514 | 16 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0053 | 60 | 1 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0054 | 60 | 1 | 1
0750-0514 | 17 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0055 | 60 | 2 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0056 | 60 | 2 | 1
0750-0514 | 18 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0057 | 60 | 3 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0058 | 60 | 3 | 1
0750-0514 | 19 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0059 | 60 | 4 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0060 | 60 | 4 | 1
0750-0514 | 20 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0061 | 60 | 5 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0062 | 60 | 5 | 1
0750-0514 | 21 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0063 | 60 | 6 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0064 | 60 | 6 | 1
0750-0514 | 22 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0065 | 60 | 7 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0066 | 60 | 7 | 1
0750-0514 | 23 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0067 | 60 | 8 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0068 | 60 | 8 | 1
0750-0514 | 24 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0069 | 60 | 9 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0070 | 60 | 9 | 1
0750-0514 | 25 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0071 | 60 | 10 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0072 | 60 | 10 | 1
0750-0514 | 26 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0073 | 60 | 11 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0074 | 60 | 11 | 1
0750-0514 | 27 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0075 | 60 | 12 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0076 | 60 | 12 | 1
0750-0514 | 28 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0077 | 60 | 13 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0078 | 60 | 13 | 1
0750-0514 | 29 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0079 | 60 | 14 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0080 | 60 | 14 | 1
0750-0514 | 30 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0081 | 60 | 15 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0082 | 60 | 15 | 1
0750-0600 | 31 | End Module

## Enviromental_Sx
ATLAS SG Environmental Module [PB#2]
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0455 | 1 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0001 [0/10 bar] | 15 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: PT0002 [0/10 bar] | 15 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: PT0003 [0/10 bar] | 15 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: PT0004 [0/10 bar] | 15 | 0 | 3
0750-0455 | 2 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0005 [0/10 bar] | 15 | 4 | 0
|  | 2 | I 2: PT0006 [0/10 bar] | 15 | 4 | 1
|  | 3 | I 3: PT0007 [-25/+25 mbar] | 15 | 4 | 2
|  | 4 | I 4: PT0008 [-25/+25 mbar] | 15 | 4 | 3
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0009 [-25/+25 mbar] | 15 | 8 | 0
|  | 2 | I 2: PT0010 [0/10 bar] | 15 | 8 | 1
|  | 3 | I 3: PT0011 [0/10 bar] | 15 | 8 | 2
|  | 4 | I 4: PT0012 [0/10 bar] | 15 | 8 | 3
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT0013 [4/20 mA] | 15 | 12 | 0
|  | 2 | I 2: PT0014 [4/20 mA] | 15 | 12 | 1
|  | 3 | I 3: PT0015 [4/20 mA] | 15 | 12 | 2
|  | 4 | I 4: PT0101 [900/1100 mbar] | 15 | 12 | 3
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FT0001 [0/100 %] | 15 | 16 | 0
|  | 2 | I 2: FT0002 [0/100 %] | 15 | 16 | 1
|  | 3 | I 3: FT0003 [0/100 %] | 15 | 16 | 2
|  | 4 | I 4: FT0004 [0/100 %] | 15 | 16 | 3
0750-0460 | 6 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0001 | 15 | 20 | 0
|  | 2 | I 2: TE0002 | 15 | 20 | 1
|  | 3 | I 3: TE0003 | 15 | 20 | 2
|  | 4 | I 4: TE0004 | 15 | 20 | 3
0750-0460 | 7 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0005 | 15 | 24 | 0
|  | 2 | I 2: TE0006 | 15 | 24 | 1
|  | 3 | I 3: TE0007 | 15 | 24 | 2
|  | 4 | I 4: TE0008 | 15 | 24 | 3
0750-0460 | 8 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0009 | 15 | 28 | 0
|  | 2 | I 2: TE0010 | 15 | 28 | 1
|  | 3 | I 3: TE0011 | 15 | 28 | 2
|  | 4 | I 4: TE0012 | 15 | 28 | 3
0750-0460 | 9 | 4 AI PT100 (RTD)
|  | 1 | I 1: TE0013 | 15 | 32 | 0
|  | 2 | I 2: TE0014 | 15 | 32 | 1
|  | 3 | I 3: TE0015 | 15 | 32 | 2
|  | 4 | I 4: TE0016 | 15 | 32 | 3
0750-0402 | 10 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSL0001 | 15 | 36 | 0
|  | 2 | I 2: PSL0002 | 15 | 36 | 1
|  | 3 | I 3: PSL0003 | 15 | 36 | 2
|  | 4 | I 4: PSL0004 | 15 | 36 | 3
0750-0402 | 11 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: PSL0005 | 15 | 37 | 0
|  | 2 | I 2: PSL0006 | 15 | 37 | 1
|  | 3 | I 3: PSL0007 | 15 | 37 | 2
|  | 4 | I 4: PSL0008 | 15 | 37 | 3
0750-0402 | 12 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: EYE0001 | 15 | 38 | 0
|  | 2 | I 2: EYE0002 | 15 | 38 | 1
|  | 3 | I 3: EYE0003 | 15 | 38 | 2
|  | 4 | I 4: EYE0004 | 15 | 38 | 3
0750-0402 | 13 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: EYE0005 | 15 | 39 | 0
|  | 2 | I 2: EYE0006 | 15 | 39 | 1
|  | 3 | I 3: EYE0007 | 15 | 39 | 2
|  | 4 | I 4: EYE0008 | 15 | 39 | 3
0750-0514 | 14 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0001 | 15 | 0 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0002 | 15 | 0 | 1
0750-0514 | 15 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0003 | 15 | 1 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0004 | 15 | 1 | 1
0750-0514 | 16 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0005 | 15 | 2 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0006 | 15 | 2 | 1
0750-0514 | 17 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0007 | 15 | 3 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0008 | 15 | 3 | 1
0750-0514 | 18 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0009 | 15 | 4 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0010 | 15 | 4 | 1
0750-0514 | 19 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0011 | 15 | 5 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0012 | 15 | 5 | 1
0750-0514 | 20 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0013 | 15 | 6 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0014 | 15 | 6 | 1
0750-0514 | 21 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0015 | 15 | 7 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0016 | 15 | 7 | 1
0750-0514 | 22 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0017 | 15 | 8 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0018 | 15 | 8 | 1
0750-0514 | 23 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0019 | 15 | 9 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0020 | 15 | 9 | 1
0750-0514 | 24 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0021 | 15 | 10 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0022 | 15 | 10 | 1
0750-0514 | 25 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0023 | 15 | 11 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0024 | 15 | 11 | 1
0750-0514 | 26 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0025 | 15 | 12 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0026 | 15 | 12 | 1
0750-0514 | 27 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0027 | 15 | 13 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0028 | 15 | 13 | 1
0750-0514 | 28 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0029 | 15 | 14 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0030 | 15 | 14 | 1
0750-0514 | 29 | 2 DO 125V AC 0.5A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: SYZ0031 | 15 | 15 | 0
|  | 2 | A 2: SYZ0032 | 15 | 15 | 1
0750-0600 | 30 | End Module

## ATLAUX_IDFlushing
OLD before 2014
|  | Node1 | [6 empty] | Node1
|  |  |  | Profibus Parameters | [6 empty] | Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5 | Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler |  |  |  |  | 0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4DI |  |  |  |  | 0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comms Pulse In | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 | I 1: Comms Pulse In | 110 | 0 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 150 | 0 | 1 |  |  | 2 | I 2: NU | 110 | 0 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 150 | 0 | 2 |  |  | 3 | I 3: NU | 110 | 0 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 150 | 0 | 3 |  |  | 4 | I 4: NU | 110 | 0 | 3
0750-0430 | 2 | 8DI |  |  |  |  | 0750-0430 | 2 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | O 1: ZSL5101/1 ID-CO2-CO2 (0=open valve, 1=closed valve) | 150 | 1 | 0 |  |  | 1 | I 1: ZSL5101/1 ID-CO2-CO2 (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 0
|  | 2 | O 2: ZSL5101/2 ID-CO2-Air (0=open valve, 1=closed valve) | 150 | 1 | 1 |  |  | 2 | I 2: ZSL5101/2 ID-CO2-Air (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 1
|  | 3 | O 3: ZSL5101/3 ID-CO2-N2 (0=open valve, 1=closed valve) | 150 | 1 | 2 |  |  | 3 | I 3: ZSL5101/3 ID-CO2-N2 (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 2
|  | 4 | O 4: ZSL5201 ID-N2-Air (0=open valve, 1=closed valve) | 150 | 1 | 3 |  |  | 4 | I 4: ZSL5201 ID-N2-Air (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 3
|  | 5 | O 5: ZSL5202 ID-N2-N2 (0=open valve, 1=closed valve) | 150 | 1 | 4 |  |  | 5 | I 5: ZSL5202 ID-N2-N2 (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 4
|  | 6 | O 6: NU | 150 | 1 | 5 |  |  | 6 | I 6: ZSL5301 ID-XX (0=open valve, 1=closed valve) | 110 | 1 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 150 | 1 | 6 |  |  | 7 | I 7: NU | 110 | 1 | 6
|  | 8 | O 8: NU | 150 | 1 | 7 |  |  | 8 | I 8: NU | 110 | 1 | 7
0750-0530 | 3 | 8DO |  |  |  |  | 0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | O 1: XLED 5099-1 Run | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 | O 1: XLED 5099-1 Run | 110 | 0 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 150 | 0 | 1 |  |  | 2 | O 2: NU | 110 | 0 | 1
|  | 3 | O 3: NU | 150 | 0 | 2 |  |  | 3 | O 3: NU | 110 | 0 | 2
|  | 4 | O 4: NU | 150 | 0 | 3 |  |  | 4 | O 4: NU | 110 | 0 | 3
|  | 5 | O 5: NU | 150 | 0 | 4 |  |  | 5 | O 5: NU | 110 | 0 | 4
|  | 6 | O 6: XLED 5099-2 Alarm | 150 | 0 | 5 |  |  | 6 | O 6: XLED 5099-2 Alarm | 110 | 0 | 5
|  | 7 | O 7: NU | 150 | 0 | 6 |  |  | 7 | O 7: NU | 110 | 0 | 6
|  | 8 | O 8: Comms Pulse Out | 150 | 0 | 7 |  |  | 8 | O 8: Comms Pulse Out | 110 | 0 | 7
0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e. |  |  |  |  | 0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT-5106 (0 / 5.00 bar) | 150 | 2 | 0 |  |  | 1 | I 1: PT-5106 (0 / 5.00 bar) | 110 | 2 | 0
|  | 2 | I 2: FIT-5105 (0 / 10.0 m3/h ) | 150 | 2 | 1 |  |  | 2 | I 2: FIT-5105 (0 / 10.0 m3/h ) | 110 | 2 | 1
|  | 3 | I 3: DPT5115 ( -10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 2 | 2 |  |  | 3 | I 3: DPT5115 ( -1.00 / +1.00 mbar) | 110 | 2 | 2
|  | 4 | I 4: DPT5116 ( -10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 2 | 3 |  |  | 4 | I 4: DPT5116 ( -1.00 / +1.00 mbar) | 110 | 2 | 3
0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e. |  |  |  |  | 0750-0455 | 5 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: XANA5217 (-80.0 / 0.0 degC) | 150 | 6 | 0 |  |  | 1 | I 1: XANA5217 (-80.0 / 0.0 degC) | 110 | 6 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 150 | 6 | 1 |  |  | 2 | I 2: NU | 110 | 6 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 150 | 6 | 2 |  |  | 3 | I 3: NU | 110 | 6 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 150 | 6 | 3 |  |  | 4 | I 4: NU | 110 | 6 | 3
0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e. |  |  |  |  | 0750-0455 | 6 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT5206/1 (0 / 350.0 mbar) | 150 | 10 | 0 |  |  | 1 | I 1: PT5206/1 (0 / 350.0 mbar) | 110 | 10 | 0
|  | 2 | I 2: PT5206/2 (0 / 350.0 mbar) | 150 | 10 | 1 |  |  | 2 | I 2: PT5206/2 (0 / 350.0 mbar) | 110 | 10 | 1
|  | 3 | I 3: PT5206/3 (0 / 350.0 mbar) | 150 | 10 | 2 |  |  | 3 | I 3: PT5206/3 (0 / 350.0 mbar) | 110 | 10 | 2
|  | 4 | I 4: PT5206/4 (0 / 350.0 mbar) | 150 | 10 | 3 |  |  | 4 | I 4: PT5206/4 (0 / 350.0 mbar) | 110 | 10 | 3
0750-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e. |  |  |  |  | 0750-0455 | 7 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: DPT5209/1 (-10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 14 | 0 |  |  | 1 | I 1: DPT5209/1 (-2.00 / +2.00 mbar) | 110 | 14 | 0
|  | 2 | I 2: DPT5209/2 (-10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 14 | 1 |  |  | 2 | I 2: DPT5209/2 (-2.00 / +2.00 mbar) | 110 | 14 | 1
|  | 3 | I 3: DPT5209/3 (-10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 14 | 2 |  |  | 3 | I 3: DPT5209/3 (-1.00 / +1.00 mbar) | 110 | 14 | 2
|  | 4 | I 4: DPT5209/4 (-10.00 / +10.00 mbar) | 150 | 14 | 3 |  |  | 4 | I 4: DPT5209/4 (-1.00 / +1.00 mbar) | 110 | 14 | 3
0750-0455 | 8 | 4 AI 4-20mA s.e. |  |  |  |  | 0750-0455 | 8 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: FIT-5205/1 ( 0 / 1700. l/h) | 150 | 18 | 0 |  |  | 1 | I 1: FIT-5205/1 ( 0 / 1700. l/h) | 110 | 18 | 0
|  | 2 | I 2: FIT-5205/2 ( 0 / 1700. l/h) | 150 | 18 | 1 |  |  | 2 | I 2: FIT-5205/2 ( 0 / 1700. l/h) | 110 | 18 | 1
|  | 3 | I 3: FIT-5205/3 ( 0 / 1700. l/h) | 150 | 18 | 2 |  |  | 3 | I 3: FIT-5205/3 ( 0 / 1700. l/h) | 110 | 18 | 2
|  | 4 | I 4: FIT5209/4 ( 0 / 1700. l/h) | 150 | 18 | 3 |  |  | 4 | I 4: FIT-5205/4 ( 0 / 1700. l/h) | 110 | 18 | 3
[7 empty] | 0750-0455 | 9 | 4 AI 4-20mA s.e.
[9 empty] | 1 | I 1: PT5206/5 (0/350.0mbar) | 110 | 22 | 0
[9 empty] | 2 | I 2: PT5209/5 (-10 +10 mbar) | 110 | 22 | 1
[9 empty] | 3 | I 3: FIT5205/5 (0/300l/h) | 110 | 22 | 2
[9 empty] | 4 | I 4: XANA5218 ( -80/0 C) | 110 | 22 | 3
0750-0517 | 9 | 2DO |  |  |  |  | 0750-0517 | 10 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | O 1: GSY-5110 ( 0=alarm 1=ok ) | 150 | 1 | 0 |  |  | 1 | O 1: GSY-5110 ( 0=alarm 1=ok ) | 110 | 1 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 150 | 1 | 1 |  |  | 2 | O 2: NU | 110 | 1 | 1
0750-0517 | 10 | 2DO |  |  |  |  | 0750-0517 | 11 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | O 1: GSY-5210/1 ( 0=alarm 1=ok ) | 150 | 2 | 0 |  |  | 1 | O 1: GSY-5210/1 ( 0=alarm 1=ok ) | 110 | 2 | 0
|  | 2 | O 2: GSY-5210/2 ( 0=alarm 1=ok ) | 150 | 2 | 1 |  |  | 2 | O 2: GSY-5210/2 ( 0=alarm 1=ok ) | 110 | 2 | 1
0750-0517 | 11 | 2DO |  |  |  |  | 0750-0517 | 12 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | O 1: GSY-5210/3 ( 0=alarm 1=ok ) | 150 | 3 | 0 |  |  | 1 | O 1: GSY-5210/3 ( 0=alarm 1=ok ) | 110 | 3 | 0
|  | 2 | O 2: GSY-5210/4 ( 0=alarm 1=ok ) | 150 | 3 | 1 |  |  | 2 | O 2: GSY-5210/4 ( 0=alarm 1=ok ) | 110 | 3 | 1
0750-0517 | 12 | 2DO |  |  |  |  | 0750-0517 | 13 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | O 1: NU | 150 | 4 | 0 |  |  | 1 | O 1: GSY-5210/5 (IBL 0=alarm 1=ok ) | 110 | 4 | 0
|  | 2 | O 2: NU | 150 | 4 | 1 |  |  | 2 | O 2: NU | 110 | 4 | 1
0750-0600 | 13 | End Module |  |  |  |  | 0750-0600 | 14 | End Module